宣环审〔2023〕40号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县城市生活污水处理厂三期扩建工程环境影响报告表的批复

四川汉润水务集团有限公司：

你公司报送的《宣汉县城市生活污水处理厂三期扩建工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县东乡街道谢生坝，总占地面积31174.8平方米，新增占地8152.8平方米。2010年，原四川省环境保护厅批复一期工程处理规模为2.5万m3/d，采用ICEAS（改良SBR）处理工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入州河。二期工程为对一期工程进行提标改造及扩建工程，将一期的ICEAS改造为“A2O-MBBR+平流式沉淀”工艺，同时扩建二期工程，采用“A2O-MBBR+二沉池”生化处理工艺，处理规模2.5万m3/d，并对一期、二期增设“絮凝+转鼓过滤”深度处理工艺。二期改扩建完成后，目前宣汉县城市生活污水处理厂总处理能力达到5万m3/d，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。宣汉县城市生活污水处理厂三期扩建工程在东乡街道谢生坝利用现有污水处理厂及新增占地进行建设，服务范围为宣汉县中心城区，处理规模为2.5万m3/d，采用“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+A2O-MBBR+二沉池+絮凝+转鼓过滤+消毒处理”工艺，其中依托设施有粗格栅间及提升泵房、加氯加药间、鼓风机房、机械车间及仓库、检验室、办公生活设施；拆除重建设施有细格栅及旋流沉砂池、接触消毒池及巴氏计量槽、污泥脱水机房、储泥池、在线监测室及危废间；并将一期、二期滤池出水与三期滤池出水一同通过接触消毒处理后排放，排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总投资12520.74万元，环保投资163万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强生态环境保护措施。合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期，加强土石方临时堆放点水保措施，施工场地内设置临时截排水沟及沉砂池，散料堆场、开挖表土进行防雨布遮盖、厂区临时绿化等措施。

（二）加强废水处理措施。施工废水经隔油沉淀处理后回用或用于施工场地的洒水降尘，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有生活污水收集设施，经一期污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入州河。运营期污泥渗滤产生的少量污水排入污水处理系统循环，不外排。

（三）加强废气处理措施。施工期施工现场四周设置2.5m～3m围墙，并在围墙顶部设置水喷雾设施，封闭施工现场，采用密目安全网；施工现场对主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；尽快清除撒落在路面的渣土并定期对地面洒水；临时废弃土石堆场及时清运并对堆场以毡布覆盖；确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求后达标排放。运营期及时对污水处理厂厂区产生的剩余污泥进行机械脱水，尽量减少污泥在储存池内的贮泥时间并及时对脱水后泥饼进行转运，及时采取清淤除泥措施清除池底积泥，加强项目厂界绿化，厂区四周设置绿化隔离带，定期喷洒生物除臭剂，以预处理单元（粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池）、生化处理区（MBBR池）、污泥处理区（贮泥池、污泥脱水机房）构筑物边界为起点，外延50m的范围划定卫生防护距离，卫生防护距离范围内禁止建设居民住宅区、医院、学校等环境敏感点。

（四）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施，在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，合理进行施工平面布置，将高噪声设备安置在离敏感点相对较远的一侧，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期合理布置声源，高噪声源设备均设置在专用房间内；水泵机组设置隔振基础，采用柔性接头，避免管道传声。水泵的出水管上设置微阻缓闭式止回阀，消除停泵水锤的影响和水击产生的管道噪声；风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片；产生噪声的机电设备与地面柔性连接，设置隔振基础，并安装隔声屏障保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期土方临时堆放于施工场地空地，必须远离河岸；在土方暂存处，须做好土方的暂存工作，设置围挡、周边修建排水沟，并采用防尘网对土方进行遮盖；弃方运送至政府指定地点堆放并处理；建筑垃圾中的废钢筋、废金属、废木料等可以再次利用的固体废弃物进行分类收集，分类存放，分类回收并及时出售给废品回收公司处理。建筑垃圾中不能回收部分及时清运到指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾经集中收集后交由环卫部门处理。运营期栅渣、砂粒定期清理，统一交由环卫部门进行处置；污水处理厂运行时产生的污泥经椭叠式污泥浓缩机浓缩后再经侧杠式隔膜板框压滤机压滤脱水至含水率小于60%后，定期交由宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧发电处理；废机油由专用容器收集封存，和化验废液均暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年10月31日