宣环审〔2023〕51号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县城（明月坝）污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复

宣汉发展投资集团有限公司：

你公司报送的《宣汉县城（明月坝）污水处理厂建设项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于宜汉县蒲江街道明月社区，地理坐标为东经107°44′36.657"、北纬31°21′59.101"。服务范围为宣汉县蒲江街道明月新城生活污水处理，处理规模10000m³/d，其中，一期污水处理规模为5000m³/d,二期污水处理规模为5000m³/d，并配套约1.7km截污干管，针对截污干管所在区域地势环境，部分管段采取顶管的施工方式敷设，按照120m距离设置顶管施工的工作井（接收井），并将施工的工作井（接收井）作为污水干管的检查井位置。污水处理厂采用“粗格栅及调节池+细格栅及旋流沉砂池+A2/O-MBBR +二沉池+高效沉淀池+次氯酸钠消毒”工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准后排放。处理达标后的尾水经污水处理厂提升泵提升后，沿现有宣开大道、宣开大道前河大桥平行输送跨越前河，过河后沿宣南路向西输送，在江口大桥附近排放至州河（江口电站大坝下游），尾水输送管线长约1800m，管径为DN450焊接钢管，过河桥梁管桥长约315m。项目总投资8205.3万元，环保投资123万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期生活污水经临时旱厕收集后用作周边农户农肥使用，不外排；洗车平台四周设置防溢座，废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆；施工场地及出入口设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀后上层清液用于施工场地和运输道路防尘洒水，不外排；钻孔作业或其他施工产生的泥浆，经沉淀后回用，不外排。运营期接纳污水、反冲洗废水、污泥脱水滤液、办公生活污水经污水处理厂采用粗格栅及调节池+细格栅及旋流沉砂池+A2/O-MBBR+二沉池+高效沉淀池+次氯酸钠消毒工艺处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求后排入州河。

（二）加强废气处理措施。施工期严格落实“十必须”、“十不准”、“六个百分百”要求，施工现场四周连续设置不低于2.5m高的封闭围挡，围档顶端设置雾状喷淋，封闭施工现场，采用密目安全网；施工中使用商品混凝土，施工现场禁止设置搅拌站，禁止现场拌合；文明施工，定期对地面洒水，定期清扫路面渣土；施工过程中易起尘的建筑材料应设置围挡、堆砌围墙或采用防尘布覆盖；施工现场出入口、主要道路以及与社会通行道路交叉通道必须硬化，在物料、建渣运输车辆的出口设置洗车槽，放置防尘垫，车辆离开工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求后达标排放。运营期食堂油烟经油烟净化器收集处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后由专用烟道引至屋面楼顶达标排放；脱水机房、污泥储池、污泥调理池产生的恶臭气体经密闭负压收集后，经活性氧离子除臭装置处理后由15m高的排气筒有组织排放；以粗格栅及调节池、细格栅及旋流沉砂池、一期A2O-MBBR生化池、一期高效沉淀池、污泥储池、二期A2O-MBBR生化池、二期高效沉淀池、污泥脱水车间边界为起点划定50m的卫生防护距离，卫生防护距离内不得新建住宅、学校等敏感建筑和食品、医药等对大气环境质量要求较高企业；在厂界周边设置绿化带，减少厂内污泥暂存量，污泥日产日清，及时清除池底积泥，污泥运输车辆密闭。

（三）加强噪声控制措施。合理安排作业时间，合理布设施工场地，产生噪声的作业区布设在项目用地范围内空地处，远离周边环境敏感点；选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期合理布置声源，高噪声源设备均设置在专用房间内；水泵机组设置隔振基础，采用柔性接头，避免管道传声。水泵的出水管上设置微阻缓闭式止回阀，消除停泵水锤的影响和水击产生的管道噪声；风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片；产生噪声的机电设备与地面柔性连接，设置隔振基础，并安装隔声屏障保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求后达标排放。

（四）加强固废处理措施。施工期开挖的土石方应及时回填，回填后应及时夯实覆土，施工完成后尽快进行绿化建设；施工现场设置建筑垃圾临时堆放场，并采取采取围挡、覆盖等防尘措施，建筑垃圾分类收集和处理，对于可回收的废料经收集后交由废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理；废包装料分类收集后统一外售至废旧资源回收站；顶管施工废泥交由有处理资质的单位转运处理，禁止排入河道。运营期生活垃圾经收集后每天由环卫部门清运处理；餐厨垃圾；栅渣、经脱水后的沉砂由环卫部门统一清运；污泥浓缩脱水后委托有相应污泥处置资质的单位进行无害化处置；废包装物收集后交由资源回收单位处理；由专用容器分类收集的在线监测废液和化验室废液、由专用桶收集后的废机油、废弃化学试剂药品、废试剂瓶、废含油棉纱、手套暂存于危废暂存间内，并定期交由有危废资质的单位进行处理。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年12月13日