- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源

供应及余热利用项目（重新报批）

建设单位（盖章）： 四川正达凯新材料有限公司

编制日期：              二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-511722-04-01-510157 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马云鹏 | 联系方式 | 15134880825 |
| 建设地点 | 普光经济开发区普光功能区 |  |  |
| 地理坐标 | （107度40分37.100秒，31度31分15.170秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4412 热电联产 | 建设项目 行业类别 | D4412 热电联产 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宣汉县发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宣发改审〔2022〕179号 |
| 总投资（万元） | 117265 | 环保投资（万元） | 2235 |
| 环保投资占比（%） | 1.9 | 施工工期 | 52月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： | 用地（用海） 面积（m2） | 31600 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置一览表 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及排放上述有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等物质; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目微量废水送厂区废水站处理后排入园区污水处理站，不属于新增工业废水直排建设项目。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害物质暂存量未超过临界量。; 否. 地下水; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目取水口下游500米范围内不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 综上，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）》；规划机关、审批文件及文号：宣汉县人民政府关于《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）》的批复（宣府函[2019]111号） 2、《宣汉县天然气分布式能源综合利用总体规划》；审批机关、审批文件及文号：宣汉县人民政府关于同意《宣汉县天然气分布式能源综合利用总体规划》的批复（宣府函〔2022〕132号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 审查机关：四川省生态环境厅 审查文件名称：四川省生态环境厅关于印发《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》审查意见的函 文号：川环建函〔2021〕9号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1 项目与园区规划符合性分析 四川达州普光经济开发区（简称“普光经开区”）位于四川省宣汉县。项目位于普光经开区普光功能组团，2019年，四川达州普光经开区管委会组织编制了《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》，总面积29.95km2，且于2021年四川省生态环境厅以川环建函〔2021〕9号出具了评审查意见。园区概况如下： 规划范围及面积：园区分东区、西区两个片区，规划范围总计29.95km2，其中西区25.93km2、东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。本项目位于普光功能区，其范围为西北面向杏树村方向延伸，西南向双树村方向延伸，北面适当延伸，东面、南面范围不变，规划面积15.1227km2。 产业定位：“天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业（含卤水资源提取、锂离子电池产业）”。项目属于电力、热力生产和供应业，不属于园区鼓励发展类，也不属于园区禁止类，属于允许类。 本项目与园区环境管控要求和生态环境准入清单的符合性分析，见下表： 表1-2 项目与普光经开区环境管控要求和生态环境准入清单分析 功能区; 类别; 禁止准入; 项目. 总体管控要求及准入清单; 空间布局约束; ①经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ② 禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。; ①项目距离后巴河距离约1.9km，符合长江保护法、四川省嘉陵江流域生态环境保护条例等相关法律法规要求。②项目属电力、热力生产和供应业，为园区主导产业允许类。. 污染物排放管控; ①禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目； ②新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。; ①项目不涉及含重金属废气废水排放，符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求；②项目燃气轮机及燃气锅炉均执行《火电厂大气污染物排放标准》特别排放限值。. 环境风险防控; ①风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率； ②制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。; 企业拟制定切实可行，具有厂区针对性的环境风险管理机制，强化环境风险防范措施，降低突发事故对周边环境的影响。企业拟签约具有专业资质的单位编制厂区的环境风险应急预案，并定期开展演练。企业拟按照相关规定，切实做好危废收集、运输和贮存中的风险事故防范和应急处理。并按要求进行防渗、防漏处理。. 资源开发利用要求; ①禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目； ②禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。; 项目属电力、热力生产和供应业，为园区主导产业允许类，符合经开区的产业规划要求。且项目生产工艺具有国内先进水平，能耗、物耗、水耗、污染物产生指标、废物回收利用指标均能达到国内先进水平。. 普光功能区; 空间布局约束; ① 天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业布局在西北部扩展区，锂钾综合开发、氯碱化工布局在西部扩展区；②引导微玻纤新材料产业向柳池功能区发展。; 项目属电力、热力生产和供应业，不属于天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业，且实际项目布局在功能区西北部。. 污染物排放管控; 禁止引入涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放的项目。; 项目不涉及重金属废水。. 环境风险防控; ①天然气化工中禁止发展合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险项目。 ②有重大涉水风险隐患的项目投产前，应完成宣汉县城市集中式饮用水水源取水口的调整。; 项目属电力、热力生产和供应业，不属于天然气化工，无重大涉水风险隐患。. 资源开发利用要求; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 同上. 本项目为天然气分布式能源项目，属于电力、热力生产和供应业、不属于园区禁止引入类行业、属于允许类，选址与周围环境相容，允许入园行业。经分析与园区规划、规划环评相符。 |
| 其他符合性分析 | 1.2与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 该指导目录中“鼓励类”之“电力”提及：“采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上超（超）临界热电联产机组，分布式能源”，“重要用电负荷中心且天然气充足地区天然气调峰发电项目”，以及“分布式能源”。本项目属于分布式能源项目，属于指导目录中的“鼓励类”。因此，符合国家产业政策。目前，该项目已由宣汉县发改局以宣发改审〔2022〕179号核准（附件1）。 1.3 与《天然气利用政策》相符性分析 根据该政策，天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类，优先类包括天然气分布式能源项目（综合能源利用效率70%以上，包括与可再生能源的综合利用）及天然气热电联产项目。本项目为天然气分布式能源项目，属于优先类，不属于限制类和禁止类，符合该政策要求。 1.4 与《关于发展天然气分布式能源的指导意见》（发改能源[2011]2196号）符合性分析 天然气分布式能源是指利用天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是天然气高效利用的重要方式。与传统集中式供能方式相比，天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。 合理选择建设规模，优化系统配置，原则上天然气分布式能源全年综合利用效率应高于70%，在低压配电网就近供应电力。发挥天然气分布式能源的优势，兼顾天然气和电力需求削峰填谷。 本项目以天然气为燃料，实现热电冷联供，能源综合利用效率为92.34%。因此，本项目符合《关于发展天然气分布式能源的指导意见》（发改能源发改能源[2011]2196号）要求。 1.5 与《热电联产管理办法》（发改能源[2016]617号）符合性分析 《热电联产管理办法》中明确规定：“京津冀、长三角、珠三角等区域，规划工业热电联产项目优先采用燃气机组……合理确定热电联产机组供热范围。鼓励热电联产机组在技术经济合理的前提下，扩大供热范围。以蒸汽为供热介质的热电联产机组，……供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点……规划建设燃气-蒸汽联合循环热电联产项目（以下简称“联合循环项目”）应以热电联产规划为依据，坚持以热定电，统筹考虑电网调峰要求、其他热源点的关停和规划建设等情况。……，供工业用汽型联合循环项目全年热电比不低于40%。鼓励规划建设天然气分布式能源项目，采用热电冷三联供技术实现能源梯级利用，能源综合利用效率不低于70%。……热电联产项目规划建设应与燃煤锅炉治理同步推进，各地区因地制宜实施燃煤锅炉和落后的热电机组替代关停。” 本项目年平均热电比值为300.92%，能源综合利用效率为92.34%。因此，本项目符合《热电联产管理办法》（发改能源[2016]617号）要求。 1.6 与《关于发展热电联产的规定》及其修改单（国家发展和改革委员会令第10号）符合性分析 《关于印发<关于发展热电联产的规定>的通知》（计基础[2000]1268 号）对《关于发展热电联产的规定》（计交能[1998]220号）进行了修订与补充，2011年6月30日，国家发展和改革委员会令第10号再次对《关于发展热电联产的规定》作了部分修改，修改后明确“鼓励使用清洁能源， 鼓励发展热、电、冷联产技术和热、电、煤气联供，以提高热能综合利用效率”，同时要求“燃气－蒸汽联合循环热电联产系统包括：燃气轮机＋供热余热锅炉、燃气轮机＋余热锅炉＋供热式汽轮机。燃气－蒸汽联合循环热电联产系统应符合下列指标：1、总热效率年平均大于55%；2、各容量等级燃气－蒸汽联合循环热电联产的热电比年平均应大于30%”。 本项目年平均热效率值达到92.34%，高于55%的要求，年平均热电比值为300.92%，高于30%的要求。因此，本项目符合该规定的要求。 综上所述，建设项目符合相关规划。 1.7 与《四川省“十四五”电力发展规划》符合性分析 2022年5月12日，四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于印发《四川省“十四五”电力发展规划》的通知（川发改能源〔2022〕235号），明确：优化火电结构，支撑电网安全运行：根据产业布局和热电负荷需求，着力推进楼宇式天然气分布能源项目建设，有序推进区域天然气分布式能源项目建设。 本项目属于天然气分布式能源项目，符合《四川省“十四五”电力发展规划》要求。 1.8 与《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》符合性分析 2022年5月12日，四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知（川发改能源〔2021〕17号），明确： - 进一步明确天然气分布式能源项目的投资主体 - 支持企业、专业化能源服务公司和包括个人在内的各类市场主体建设并经营天然气分布式能源项目，鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以“合同能源管理”模式建设分布式电源。对于用户与天然气分布式能源项目业主是否为同一主体不作限制。 - 鼓励楼宇式天然气分布式能源项目发展。 - 规范区域式天然气分布式能源项目发展。 本项目属于天然气分布式能源站，符合《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》要求。 1.9 与《宣汉县天然气分布式能源综合利用总体规划》（2022-2035）符合性分析 根据宣汉县天然气分布式能源综合利用总体规划： ……宣汉县位于四川盆地东部，属亚热带润湿气候区，具有冬暖、春早、夏热、秋雨、多伏旱、日照适宜、无霜期长等特点。供冷需求从五月份持续到十月份，冷负荷需求大。相对于夏季来说，冬天较短，因此在民用建筑中的供热需求相对较低。为适应当地气候、冷热负荷特点，选择冷热负荷大、区域集中如工业园区、大型商业办公区域、集中居民地等区域进行统一规划、以冷热定电、分期实施建设天然气分布式能源站。冷热负荷集中区区域供能，能更好的发挥梯级利用优势，即：能够充分利用高温段热量，用于分布式能源系统发电；中温段、低温段热量主要用于服务区域内工业用户的生产工艺， 或向公共服务机构、商业、居 民等用户集中供冷、供热。 结合宣汉县当地的能源需求特点和现有的天然气分布式能源项目的建设规划情况，合理选择不同类型的分布式能源站，如达州普光经济开发区内和基地内应采用区域型天然气分布式能源站、商业办公区或者旅游区则可以采用楼宇型天然气分布式能源站等，以更好的提高资源的利用效率……。 在普光功能区新建四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目作为规划近期试点项目，供能范围为本区域，供热负荷为650t/h，供电能力约175MW。 本项目位于规划的普光功能区内，设定额定供热能力为650t/h，额定电量为165MW，供能范围及负荷均符合规划要求。因此，本项目符合《宣汉县天然气分布式能源综合利用总体规划》要求。 1.10 项目与达州市“三线一单”的符合性 按照《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469号），本项目位于四川达州普光经济开发区内，园区规划环评未开展规划环评与“三线一单”的符合性分析，故本项目需分析与达州市“三线一单”的符合性。本项目根据四川省政务服务网发布的四川省“三线一单”符合性分析系统，对本项目与达州市“三线一单”符合性进行了查询。 1）项目与环境综合管控单元的位置关系图 四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园），管控单元编号：ZH51172220002），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1.10-1 项目与管控单元相对位置 2） 项目涉及的管控单元与生态环境准入清单 根据政务网“三线一单”符合性分析系统导出的《四川省“三线一单”符合性分析报告》，项目仅涉及1个环境综合管控单元，即工业重点管控单元四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）；同时，涉及的环境要素分区有水、大气、建设用地污染风险重点分区，见表1.10-1。生态环境准入清单见表1.10-4。 表1.10-1 本项目涉及的管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117222210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117222420004; 宣汉县建设用地污染风险重点管控区; 达州市; 宣汉县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. 3）环境质量底线 大气环境质量：宣汉县2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物年均浓度、百分位数日均浓度均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，统计见下表。根据本次评价对项目废气特征污染物NH3的现状监测结果表明，NH3能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。 表1.10-2 宣汉县城环境空气基本污染物浓度（2022年） 点位名称; 污染物; 评价指标; 浓度（µg/m3）; 评价标准（µg/m3）; 达标 情况. 2022. 宣汉县; SO2 （µg/m3）; 年平均质量浓度; 5; 60; 达标. 98百分位数日均浓度; 9; 150; 达标. NO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. 98百分位数日均浓度; 30; 80; 达标. PM10（µg/m3）; 年平均质量浓度; 50; 70; 达标. 95百分位数日均浓度; 93; 150; 达标. PM2.5（µg/m3）; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. 95百分位数日均浓度; 65; 75; 达标. CO （mg/m3）; 95百分位数日均浓度; 1.1; 4.0; 达标. O3 （µg/m3）; 90百分位数最大8h滑动平均浓度; 99; 160; 达标. 地表水环境质量：普光功能区园区污水厂纳污水体后河徐家坡断面2022年水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，水环境质量良好。2022年后河徐家坡断面各污染物年均值统计如下表。 表1.10-3 后河徐家坡断面2022年地表水例行监测结果（单位：mg/L） 分类; pH; DO; CODmn; CODcr; BOD5; NH3—N; TP. 年均值; 7.4; 8.5; 2.5; 8; 2.0; 0.307; 0.04. GB3838-2002Ⅲ类标准; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 声环境质量：根据引用监测数据表明，项目所在地声环境能够达到3类标准。综上所述，该项目建设后会产生一定的污染物，如废气、废水、噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 4）资源利用上线 项目占地情况：本项目位于普光功能区内，用地性质为三类工业用地，不涉及基本农田等土地资源。 水资源使用情况：本项目用水最终来自普光园区，园区供水能力为7.5万立方米/天（3125m³/h），可满足项目用水需求。 能源使用情况：本项目属于分布式能源项目，采用清洁天然气为燃料，四川正达凯新材料有限公司已与中石化天然气销售川渝分公司达州销售部签订天然气购销意向书为本项目供应天然气求。此外，根据《宣汉县天然气分布式能源综合利用总体规划》，普光地区页岩气估算资源量5689亿m3，“十四五”预计探明天然气储量1000亿m3，项目年用天然气5.4亿m3，所在区域天然气量能够满足拟建项目需求，因此，本项目不会突破当地资源利用上线。 |

表1.10-4     本项目与达州市“三线一单”相关要求的符合性分析

| “三线一单”的具体要求 |  |  | 产业园区 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业园区所属管控分区 | 对应管控要求 |  | 园区规划相关情况分析 |  |
| 达州市工业重点管控单元普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCS 的项目实施现役源 2 倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 暂无 | 总体管控要求及准入清单：① 经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ② 禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。 普光功能区：①天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业布局在西北部扩展区，锂钾综合开发、氯碱化工布局在西部扩展区； ②引导微玻纤新材料产业向柳池功能区发展。 | 项目属电力、热力生产和供应业，不属于化工项目，距后巴河约1.9km，不在长江干支流岸线一公里范围内，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类，符合国家产业政策和行业准入条件要求。 |
|  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过生和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 | / | 后河水环境质量满足水环境功能要求，本项目废水为间接排放。 2022年宣汉县大气、地表水环境质量均达标，环境影响满足区域环境质量改善目标。 园区已建成投运集中式污水处理设施。 项目位于达州市宣汉县，根据《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》，宣汉县不属于大气污染防治重点区域，项目属电力、热力生产和供应业，以天然气为燃料，不使用燃煤。 |
|  | 环境风险防控 | 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | / | 企业拟制定切实可行，具有厂区针对性的环境风险管理机制，强化环境风险防范措施，降低突发事故对周边环境的影响。企业拟签约具有专业资质的单位编制厂区的环境风险应急预案，并定期开展演练。企业拟按照相关规定，切实做好危废收集、运输和贮存中的风险事故防范和应急处理。并按要求进行防渗、防漏处理。 |
|  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无 | / | 项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。且不涉及使用燃煤，使用天然气和电力清洁能源。 |
| 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）（ZH51172220002）重点管控单元清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 -禁止引入有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平其它同达州市工业重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 -南坝功能区：①区内环境、安全风险较大的产业应避开下风向的下八镇场镇布置；②将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在功能区中部、罗家寨净化厂以北的区域；西部区域以及东部中石油净化厂原址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；仓储物流用地可布局在西南角，园区东西向工业大道两侧；③规划边界外近距离范围内不得再规划建设居住区等敏感目标以及入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业-普光功能区：将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大，或存在较大环境风险隐患，或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在西部扩展区域；改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业优先布局在扩展区与净化厂之间的工业用地上-柳池-方斗功能区二区：不将机械加工作为该区域主导产业机械加工企业允许其入园发展，并在项目环评阶段论证其环境合理性；农副食品加工产业中恶臭、异味影响突出的企业建议集中布局在方斗乡场镇以西、县道169线以南的区域五宝功能区：工业用地与前河之间保持足够的防护距离其它同达州市工业重点管控单元要求 其他空间布局约束要求 | 总体管控要求及准入清单：① 经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ② 禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。 普光功能区：①天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业布局在西北部扩展区，锂钾综合开发、氯碱化工布局在西部扩展区； ②引导微玻纤新材料产业向柳池功能区发展。 | --项目属电力、热力生产和供应业，不属于天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患，不属于排放异味、恶臭气体的产业。 |
|  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。-含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求 -2025年，大气污染物建议允许排放量：SO23500t，NOX3227t，PM2.51507t，VOCs1838t。2035年大气污染物建议允许排放量：SO23390t，NOX3116，PM2.51445t，VOCs1812t。 | 总体管控要求及准入清单：①禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目； ② 新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。 ② 禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。 普光功能区：禁止引入涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放的项目。 | 项目符合国家、省重金属污染防治规划要求；废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011 ）》表2特别排放限值。项目不涉及铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）等五类重金属废水的排放。项目外排污染物核算量为颗粒物54.06t、SO211.02t、NOX378.82t/a，未突破“三线一单”允许排放量。 |
|  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 -天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。-除化工企业配套的化学物质存储区外，禁止在区内另设置存储大宗危险化学物质的仓储项目。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他环境风险防控要求 | 总体管控要求及准入清单：① 风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率； ② 制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。 普光功能区：① 天然气化工中禁止发展合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险项目。 ② 有重大涉水风险隐患的项目投产前，应完成宣汉县城市集中式饮用水水源取水口的调整。 | 项目采取了严格环境环境防范措施，切实做好了危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施。项目不属于化工项目，且不涉及重大涉水风险。 |
|  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 | 总体管控要求及准入清单：① 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目； ② 禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 普光功能区：执行“总体管控要求及准入清单”。 | 项目属电力、热力生产和供应业，符合经开区区的产业规划要求，且项目清洁生产水平达到二级标准。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 重新报批任务由来 项目由来：四川达州普光经济开发区作为达州市“工业强市”主战场，园区依托“天然气、锂钾”两大万亿级资源，现已形成天然气硫磺、锂钾综合利用等为主导的支柱产业。2020年园区已实现产值340.99亿元，税收11.91亿元。2021年随着园区成功入围四川省拟认定化工园区名单，园区迎来了新的发展契机。根据普光园区招商引资企业情况，园区产业链不断完善，也对园区热负荷需求呈增加态势，尤其是天然气产业向下游拓展，新增热负荷增长较快。如园区已签约“宣汉县先进智能产业园项目（年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）”（以下简称“乙二醇项目”），作为2022年四川省重点项目，项目建设对完善达州市宣汉县天然气产业链有着积极的作用。 本项目属于“宣汉县先进智能产业园项目（年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）”（以下简称“乙二醇项目”）的配套能源供应和余热利用项目，乙二醇项目已于2022年获得项目环评批复（宣环审〔2022〕25号）、且已开工建设。本项目属于《宣汉县天然气分布式能源综合利用总体规划（2022-2035）》（宣府函〔2022〕132）规划的天然气分布式能源站试点项目之一，规划中明确本项目供热负荷为650t/h、供电能力为175MW，供热范围为普光功能区。本项目建成后，将为乙二醇项目供热约536.5t/h、供电165MW，同时，还将为拟入驻的成都祥泰汇聚科技有限公司酚醛树脂脲醛树脂甲醛联产等项目供热。 基于此，四川正达凯新材料有限公司拟厂区征地红线范围内，投资117265万元，新建“四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目”。该项目已取得宣汉县发展和改革局出具的《宣汉县发展和改革局关于四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目核准的批复》（宣发改审〔2022〕179号，项目代码：2206-511722-04-01-510157）。 环评重大变动判定：“四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目”已开展环评工作并于2022年7月取得了环评批复（《达州市宣汉生态环境局关于四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套能源供应及余热利用项目环境影响报告表的批复》，宣环审〔2022〕18号，见附件）。原环评评价范围仅涉及天然气分布式能源站的建设，不包含天然气供给工程、蒸汽工程（含管网工程）等内容。 在项目实施过程中，由于燃机设备供应商发生变化以及考虑经济技术可行性等因素，项目排气筒根数和高度两项指标均发生变化，原环评批复的“3根45m排气筒、1根80m排气筒”将变更为“6根60m排气筒”。此外，项目总发电量、总供热量、全年耗气量等设计指标较原环评采用的可研指标而言，有微量的变化；同时，项目在乙二醇项目征地范围内的布局位置也发生了调整（调整后，项目边界外500m范围内的保护目标散居农户数量大幅减少）。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）“10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的”，燃气轮机排气筒和锅炉排气筒均属主要排放口，新增主要排气筒，排气筒高度降低10%以上，构成项目环评的重大变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条之规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”因此，本项目的环境影响评价文件应重新报批。 与原环评批复的内容相比，本项目主要建设内容变化情况如表2.1-1，主要经济指标变化情况如表2.1-2。 表2.1-1 项目与原环评相比主要建设内容变化情况对比表 分类; 原环评情况; 变化后情况; 是否发生变化. 一期; 燃气轮机+余热锅炉; 2×35MW燃汽轮机发电机组，配套2台余热锅炉；燃机型号为Turbines T350 燃机轮机组; 2×33MW燃汽轮机发电机组，配套2台余热锅炉；燃机型号为西门子SGT-700燃气轮机组; 额定功率降低. 燃气锅炉; 1×100t/h燃气锅炉（一期建成，启动锅炉）; 1×100t/h燃气锅炉（一期建成，启动锅炉）; 否. 蒸汽透平 发电机; 1×7MW蒸汽透平发电机，与乙二醇项目天然气净化及转化装置配套转化废锅 1×118t/h（4.0Mpa、380℃）蒸汽回收部分余热用于发电; 1×6.0MW蒸汽透平发电机，与乙二醇项目天然气净化及转化装置配套转化废锅 1×118t/h（4.5Mpa、380℃）蒸汽回收部分余热用于发电; 蒸汽透平发电机功率略减. 排气筒; 2 台燃机共用1根45m排气筒、1台燃气锅炉用1根80m排气筒; 2台燃机各设1根60m排气筒（共2根）、1台燃气锅炉用1根60m排气筒; 排气筒由2根变为3根，高度全部调整为60m. 烟气治理措施; 2台燃气轮机烟气采用“循环烟气低氮燃烧”后，通过1根45m排气筒达标排放；燃气锅炉烟气采用“低氮燃烧+布袋除尘”，通过1根80m排气筒排放; 2台燃气轮机烟气采用“循环烟气低氮燃烧+SCR脱硝”处理后，通过2根60m排气筒达标排放；燃气锅炉烟气采用“循环烟气低氮燃烧”，通过1根60m排气筒排放; 燃机轮机烟气新增SCR脱硝，燃气锅炉烟气取消布袋除尘措施. 二期; 燃气轮机+余热锅炉; 3×35MW燃汽轮机发电机组，配套3台余热锅炉; 3×33MW燃汽轮机发电机组，配套3台余热锅炉; 额定功率降低. 蒸汽透平 发电机; 1×7MW蒸汽透平发电机，与乙二醇项目天然气净化及转化装置配套转化废锅1×118t/h（4.0Mpa、380℃）蒸汽回收部分余热用于发电; 1×6.0MW蒸汽透平发电机，与乙二醇项目天然气净化及转化装置配套转化废锅1×118t/h（4.5Mpa、380℃）蒸汽回收部分余热用于发电; 蒸汽透平发电机功率略减. 排气筒; 2 根 45m 排气筒（2 台燃机共用 1 根、剩余 1 台 1 根）; 3台燃机各设1根60m排气筒（共3根）; 排气筒由2根变为3根，高度全部调整为60m. 烟气治理措施; 3台燃气轮机烟气采用“循环烟气低氮燃烧技术”后，通过2根45m排气筒达标排放; 3台燃气轮机烟气采用“循环烟气低氮燃烧技术+SCR脱硝”后，通过3根60m排气筒达标排放; 燃机烟气增设SCR脱硝. - 表2.1-2 项目与原环评相比经济技术指标变化情况对比表 序号; 内容; 单位; 数值（原环评）; 数值. 1; 全年总耗气量; 亿m3; 5.06; 5.40. 2; 发电设备年利用小时数; /; 8000; 8000. 3; 全年总供热量; GJ; 9080300; 12962376. 4; 全年总发电量; 亿kWh; 14.59; 12.44. 5; 全年总供冷量; 106KW/a; 25; 17.4. 6; 发电气耗; Nm3/kWh; 0.262; 0.26. 7; 供热气耗; Nm3/GJ; 11.8; 41.7. 8; 年均综合能源利用效率; %; 81.1; 92.34. 9; 年均综合热电比; %; 181.01; 300.92. 与原环评主体工程相比，一、二期分期建设的燃气轮机功率有所微减少（由35MW调减至33MW），余热锅炉蒸吨规模完全一致（均为130t/h），只是排气筒的根数增加、高度变化，同时，燃机烟气治理由单纯的“循环烟气低氮燃烧技术”变化为“循环烟气低氮燃烧技术+SCR脱硝”；开工燃气锅炉的蒸吨规模完全一致（均为100t/h），但是排气筒高度变化，烟气治理措施取消“布袋除尘”、仅保留循环烟气低氮燃烧技术；一、二期蒸汽透平发电机的功率略减（原为7MW，调减为6.0MW）。同时，设计阶段的总供热量、发电量、耗气量等经济技术指标，较可研阶段发生微量变化。 本项目属于重大变动、需重新报批环评报告表，以下重新编制的内容皆以变更后的设计内容进行环境影响分析，最后对设计内容变更前、后的污染物排放进行对比（见下表）。 表2.1-3 项目变动前、后主要污染物产生和排放对比 分类; 污染物; 原环评; 重大变更后; 备注. 废气（有组织）; SO2; 10.32t/a; 11.02t/a; 微增. NOx; 378.82t/a; 378.82t/a; 不变. 颗粒物; 52.304t/a; 54.06t/a; 微增. 氨气; 0; 27.0t/a; 新增. 废水; 锅炉排污水; 24m3/h(送乙二醇项目脱盐水站循环利用); 24m3/h(送乙二醇项目脱盐水站循环利用). 锅炉洗涤水; 0.02m3/h(送乙二醇项目废水站); 0.02m3/h(送乙二醇项目废水站). 生活污水; 0.13m3/h(送乙二醇项目废水站); 0.13m3/h(送乙二醇项目废水站). 固体废物; 废变压器油; 10.0t/a（委托有资质的单位处置）; 10.0t/a（委托有资质的单位处置）. 废矿物油; 4.4t/a（委托有资质的单位处置）; 4.4t/a（委托有资质的单位处置）. 废SCR催化剂; 0t/a; 5.2t/a（委托有资质的单位处置）; 增加. 生活垃圾; 3.7t/a（环卫部门定期清运）; 3.7t/a（环卫部门定期清运）. 我单位接受重新编制环评报告表的委托后，开展了现场调查、资料收集等工作，对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制环境影响报告表。 2.2、项目概况 项目名称：四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目（重新报批） 建设单位：四川正达凯新材料有限公司 建设性质：新建（重新报批） 项目投资：项目总投资117265万元。其中环保投资2235万元，占总投资的1.9%。 占地面积：项目总占地面积3.16hm2。 建设地点：四川达州普光经济开发区普光功能组团，项目地理位置图见附图1。 2.3、建设内容及生产规模 本项目总占地面积3.16hm2，总投资117265万元。一期工程配置2套西门子SGT-700机组、100t/h开工锅炉、1台6.0MPa蒸汽透平发电机。二期工程配置3套西门子SGT-700机组、1台6.0MPa蒸汽透平发电机。产品方案见表2.3-1。 - 表2.3-1 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 量; 备注. 1; 供电（一期），发电扣除自用; 108Kwh/a; 5.21. 供电（一二期），发电扣除自用; 108Kwh/a; 12.44. 2; 供汽（一期）（1.7MpaG,208℃）; 104t/a; 96.48. 供汽（一期）（1.4MpaG,198℃）; 104t/a; 201.60. 供汽（一期）（0.5MpaG,159℃）; 104t/a; 20.48. 供汽（一二期）（1.7MpaG,208℃）; 104t/a; 297.36. 供汽（一二期）（1.4MpaG,198℃）; 104t/a; 403.20. 供汽（一二期）（0.5MpaG,159℃）; 104t/a; 40.48. 3; 供冷（一期）; 106kw/a; 7.0. 供冷（一二期）; 106kw/a; 17.4. 备注; 上述数据包含乙二醇项目的天然气转化装置和焚烧炉产生的2×129.4t/h. 年连续操作时间8000小时。 本项目建设燃气轮机组、燃气锅炉（启动锅炉）、脱氧水站等设施。项目主要建设内容见表2.3-10。 表2.3-10 项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 环境问题; 营运期主要 环保措施; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 汽轮机房; 含汽轮机、润滑油站、检修区域等，建设面积为378m2; 施工噪声、施工废水、施工扬尘、施工建渣; 燃气轮机废气、燃气锅炉废气；锅炉排污水、锅炉酸洗废水、生活废水；废机油、废润滑油、生活垃圾；设备噪声; - 5台燃气轮机烟气采用“循环烟气低氮燃烧技术+SCR脱硝”后，通过各自60m排气筒达标排放。燃气锅炉采用“循环烟气低氮燃烧技术”处理后，通过60m排气筒排放。 - 锅炉排污水送回乙二醇项目脱盐水站循环利用。锅炉酸洗废水、生活污水依托乙二醇项目污水处理系统处理。 - 废机油、废润滑油外委有资质单位处理； 4）隔声、减震及优化总图。; 一期、二期各建. 余热锅炉、燃机机组; 设置5台燃气轮机设备、一台燃气锅炉；其中一期设置2台燃机（配2台余热锅炉）、1台燃气锅炉（启动锅炉）；二期设置3台燃机（配3台余热锅炉）. 除氧站; 每期1座，设置除氧站、加药装置等，建设面积为504m2，其中一期处理规模为600t/d，二期为410t/d。. 公用工程; 供水系统; 脱盐水依托乙二醇项目脱盐水站，其一期设计规模为640m3/h、二期设计规模为410m3/h。; 施工噪声、施工废水、施工扬尘、施工建渣; /; /; 依托. 循环水依托乙二醇项目工艺循环水站，设计规模为121000m3/h。; 循环排污水; 循环排污水纳入乙二醇项目统一处理; 依托. 生活用水来自市政管网。; /; /; 新建. 排水系统; 雨污分流体制，雨水管网总排口接至园区雨水主管网，厂区内配套污水管网; 锅炉排污水、锅炉酸洗废水、生活废水; - 锅炉排污水送乙二醇项目脱盐水站循环利用。锅炉酸洗废水、生活污水依托乙二醇项目废水处理系统处理。; 新建. 供电系统; 由本项目提供; /; /; 新建. 罐区; 1×60m3氨水罐 （为SCR脱硝系统配套）; 废气无组织排放; /; 依托乙二醇项目. 环保工程; 废气治理; 燃气轮机烟气采用“循环烟气低氮燃烧技术+SCR脱硝”处理后，通过各自的60m排气筒达标排放。一期2根、二期3根。; /; /; 新建. - 燃气锅炉烟尘采用“循环烟气低氮燃烧技术”，通过1根60m排气筒排放。; /; 新建. 废水治理; 厂区雨污分流；锅炉排污水送回乙二醇项目脱盐水站循环利用。锅炉酸洗废水、生活污水依托乙二醇项目废水处理系统处理。; /; - /; 新建. 固废处理; 项目依托乙二醇项目危废暂存库，占地面积为432m2。; 满足固废暂存要求; 依托. 生活垃圾桶; 满足固废暂存要求. 噪声处理; 选用低噪声设备、采取设备隔声、减振、消声等措施; /; 降噪量≥20dB(A); 新建. 2.4、职工人数及工作制度 项目建成后职工22人，三班制，每班工作8小时，年工作天数为333天。启动锅炉工作时间为120h。 2.5、项目总平面布置及周边关系 本项目位于四川正达凯公司厂址中部偏西区域，南、北两侧分别为乙二醇装置（一）和乙二醇装置（二），东侧为合成气制备装置，西侧为乙二醇项目电子DMC装置。 项目新建汽轮机厂房、分布式能源站变电所、燃气轮机及余热锅炉等。能源站一、二期分别分布于厂区中部道路的北侧、南侧，能源站一期为175×95米的长方形，能源站二期为150×100米的长方形，总占地面积为31625平方米。 能源站一期界内由西向东分布有能源站变电所、余热锅炉和燃机、燃气锅炉（启动锅炉）、汽轮机厂房；能源站二期界内由西向东分布有余热锅炉和燃机、给水泵组和分布式能源站现场机柜间、汽轮机厂房和分布式能源站变电所。 本项目平面布置按工艺流程顺序依次布置，管线短捷，使物料流程顺畅，最大限度地缩短了生产过程中物料运距，避免了物料往返运输，减少能耗，降低生产成本，便于工厂的管理和安全生产。项目厂区平面布图详见附图4。 2.6、装置蒸汽平衡（略） 2.7、公用工程 （1）给排水 给水：项目一期需脱盐水274.8m3/h、终期需679.6m3/h，依托乙二醇项目脱盐水站（设计规模为1050（一期600）m3/h）；一期需循环水2150m3/h，终期需5100m3/h，依托乙二醇项目循环水站（设计规模为121000（一期60500）m3/h）。 一期需工业水0.131t/h、终期需0.151t/h，由市政管网统一供应。 生活用水：项目定员22人，生活用水按160L/d.人，则生活用水为3.5m3/d，1172.2m3/a，由自来水供应。 排水：本项目采用雨污分流制。 本项目锅炉排污水终期24m3/h（一期12m3/h），送乙二醇项目脱盐水站循环利用；锅炉定期洗涤废水终期0.02m3/h（一期0.01m3/h）；生活污水1055.0m3/a，依托乙二醇项目废水站处理。 （2）供电 项目新建5台33MW燃气-蒸汽联合循环分布式能源机组（各带1台发电机）。根据建设单位提供资料，发电机的出口电压为10.5kV，通过38.5/10.5kV升压变压器接入总变电所内的35kV母线上，实现与系统的并网。 （3）供气 本项目天然气供气源来自普光净化厂，不涉及天然气管网建设。此外，四川正达凯新材料有限公司于2022年5月19日已和中石油达州销售部签订购销协议，详见附件。本项目所需天然气中国石化普光净化厂2021.06.01~2021.11.30天然气分析数据，其组成见表2.7-1。 2.7-1 “普光净化厂”天然气组分 指标; 单位; 平均值; 范围. He; %; 0.01; 0.01～0.03. H2; %; 0.095; 0～0.1. N2; %; 0.996; 0.32～2.43. CO2; %; 1.56; 1.07～2.22. CH4; %; 97.19; 95.52～98.41. C2H6; %; 0.058; 0.01～0.4. H2S; mg/Nm³; 0.06; 0～0.64. 高位热值; MJ/Nm³; 36.17; 35.5～36.55. 总硫; mg/Nm³; 5.83; 1.45～10.19. 水露点; ℃; -28.55; -31.8～-25.6. 相对密度; /; 0.57; 0.57～0.58. 压力; MPaG; 3.5; 3.5～6.6. - 热力系统化学加药 为提供机组运行的水汽工况质量，防止系统结垢和腐蚀，且考虑到用汽安全。本项目工程设置给水-闭式水加氨装置，炉水加磷酸盐装置1套。项目场界内不设氨水罐，依托乙二醇项目的1×60m3氨水罐，氨水由氨水罐输送至本项目场界内。 A、给水加氨装置 氨水罐中氨水给泵定量注入到氨搅拌溶液箱，稀释到3%浓度后，由氨加药泵送除氧器下降管，氨的加入量以控制给水pH值在9.2~9.6范围内。系统流程为：氨溶液箱→氨计量泵→给水。 B、给水加二甲基酮肟装置 固体粉末状二甲基酮肟在溶液箱内加水配制成0.2%浓度的二甲基酮肟溶液，二甲基酮肟的加药量以控制给水含量10-40μg/L范围内，系统流程为：二甲基酮肟溶液箱→二甲基酮肟计量泵→给水。 C、炉水加磷酸盐装置 固体粉末状磷酸盐在溶液箱内加水配制成3%浓度的磷酸盐，由磷酸盐加药送至锅炉汽包，磷酸盐的加药量以控制炉水磷酸根含量2~10mg/L范围内，系统流程为：磷酸盐溶液箱→磷酸盐计量泵→锅炉高压汽包。 - 供电 项目生产装置及公辅设施等用电负荷6347kw，由园区电网接入。项目发电机组建成投产后将实现“电力自产”。 - 消防系统 根据规范及火灾危险性，本项目设置如下消防设施： A、总平面防火布置 建设项目整体布局，装置的平面布置、消防车道、防雷防静电接地和建筑物结构造型、耐火等级、防火间距、泄爆面积、疏散通道、防爆措施等应符合《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的要求；厂区总平面根据生产过程中的工艺流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置；公用辅助设施布置在非防爆危险区。 B、消防水系统 本项目依托乙二醇项目设置的稳高压消防水系统，包括消防泵、稳压泵及管网系统。消防水源来自工厂新建的消防水池。消防水管网平时由稳压泵维持管网压力。火灾时消防泵启动，向管网送水。消防水管网在厂区内形成环状，并用阀门分隔成若干独立段。 C、室外消火栓 全厂的环状高压消防水管网上设置一定数量的三出口室外地上式消火栓。消火栓的间距不大于60m。每个室外消火栓旁均配备一个消火栓箱，箱内配备直流-喷雾水枪、消防水带、消火栓扳手等。 D、室内消火栓 根据规范要求在锅炉房设置室内消火栓。 E、灭火器配置 为了扑灭初起火灾和小型火灾，在生产装置区等建筑物内配置适量8kg手提式ABC类干粉灭火器和50kg推车式ABC类干粉灭火器。在仪表/电气设备房间配置5kg手提式二氧化碳和30kg推车式二氧化碳灭火器。对通常的建筑物/房间配置4kg ABC类手提式干粉灭火器。 F、可燃及有毒气体检测报警设施 在可能散发可燃气体的锅炉房等区域根据规范要求设置可燃气体检测报警系统，用以检测现场可燃气体的泄漏情况。 G、火灾自动报警系统 本项目设置一套火灾报警系统，火灾报警控制盘设置在全厂消防控制室内。在各区域内设置防爆型手动报警按钮或普通型报警按钮，在控制室、配电室等分别设置感温/感烟探测器等报警设施。电缆室的电缆架上设置线型缆式感温探测器。 - 热负荷 本项目供热区域主要在普光功能组团工业用热，民用热负荷相对较少，用热量较少，故不考虑对其供热。 因此，本项目终期650t/h蒸汽负荷是合适的。远期热负荷存在如产业布局、新增用热企业是否入驻等诸多不确定因素，热负荷考虑近期热负荷自然增长因素并根据工业用地性质进行预测，不确定性较大，可由本项目机组或园区拟规划的其他分布能源站点承担工业和商业热（冷）负荷。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8 项目工艺流程及产污节点图 1、项目主要装置关联图 本项目为分布式能源项目，工艺流程图详见2.8-1。 图2.8-1 项目生产工艺流程图及产污节点图 - 工艺流程说明（略）： 3、主要污染工序： （1）大气污染工序：有组织排放废气包括燃气轮机燃烧烟气（包括SO2、NOx、颗粒物、逃逸的氨）、燃气锅炉烟气（包括SO2、NOx、颗粒物），无组织排放废气主要为氨水中间罐（为SCR脱硝和锅炉给水加氨装置配套）、锅炉给水加氨装置无组织挥发的氨。 （2）水污染工序：本项目锅炉排污水、锅炉化学清洗废水和生活污水。 （3）噪声污染工序：主要为燃气轮机组、泵类等设备产生的噪声。 （4）固废：废矿物油、废变压器油、废SCR脱硝催化剂和职工生活垃圾。 2.9 项目依托“乙二醇主项目”的情况 项目依托主项目“宣汉县先进智能产业园项目（年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）”（乙二醇主项目已于2022年获得项目环评批复，宣环审〔2022〕25号）的给水、水处理、氨水罐；同时，本项目为主项目提供热和电，也为园区其他项目供热。 - 主项目供水：项目生产给水、生活给水依托普光化工园区现有供水设施，新建生产给水系统、生活给水系统、稳高压消防给水系统、循环水系统。乙二醇主项目脱盐水站，一期设置1座给水系统，处理规模410t/h；二期设置2座给水系统，处理规模为810t/h。 - 主项目水处理系统：项目废水站设计规模为300m3/h（一期150m3/h），按照主项目的四类废水进行收集分类处理，分别为高浓度含盐水废水、低浓度废水以及无机废水、清净污水等。本项目废水并入“低浓废水”处理环节进行处理。主项目废水站处理工艺介绍如下： （1）高浓度废水： 高浓度废水主要包括工艺冷凝液汽提塔废水、乙二醇装置酯化单元废水、乙二醇装置加氢单元废水、乙二醇脱醛树脂再生废水，经污水管道送废水站高浓度调节池，经调节后经“水解酸化+反硝化”预处理后，送生化进水池，再经“AO生化+二沉池+臭氧氧化”处理后，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水接管标准，送至园区污水处理厂。 （2）低浓度废水： 低浓度废水主要包括合成气制造装置地坪冲洗废水、压缩机段间分离器含油水、中压汽包排污冷却器排水；乙二醇装置地坪废水、初期雨水、生活污水。地坪冲洗废水送入低浓度废水调节池，再与初期雨水一起送“气浮”处理，处理后废水与中压汽包排污水、生活污水一起送入生化处理系统，经“AO生化+二沉池+臭氧氧化”处理后，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水接管标准，送至园区污水处理厂。 （3）无机废水： 无机废水主要包括天然气净化及热回收装置夹套(二段炉)排污制氢装置锅炉排污废水、乙二醇装置加氢单元汽包排污水、乙二醇装置加氢精馏单元触媒冲洗水，主要废水主要含pH、铁盐，送无机废水缓冲池，之后送入中和池加碱中和处理后，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水接管标准，送至园区污水处理厂处理。 （4）清净污水： 清净污水主要包括循环排污水、脱盐水站排污水。送回用水站经“高效沉淀池+超滤+两级反渗透”处理后，回用水质达《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T 3923-2007）后回用循环水站补水，浓水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水接管标准，送至园区污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入后河。 - 3）主项目氨水罐：主项目设置有一个60方的30%浓度氨水罐，位于主项目焚烧炉处；同时，本项目范围内设置1个1方的氨水稀释罐，稀释氨水至3%用于给水除氧系统，SCR脱硝系统使用氨水浓度为20%。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于普光经济开发区普光功能组团内，项目用地为工业用地，项目所在区域环境质量现状较好，无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《达州市2022年环境空气质量状况》，2022年宣汉县空气质量考核站（宣汉县第二中学子站）有效监测天数365天，达标（优、良）天数355天，轻、中度污染天数分别为9天和1天，无重污染天气，空气质量达标率97.3%，达标率同比上升3.9%。 宣汉县有1个环境空气质量例行监测站，位于宣汉县第二中学，2022年宣汉县环境空气例行监测结果见下表。 表3.1-1 宣汉县城环境空气基本污染物浓度（2022年） 点位名称; 污染物; 评价指标; 2022年浓度（µg/m3）; 评价标准（µg/m3）; 达标 情况. 宣汉县; SO2 （µg/m3）; 年平均质量浓度; 5; 60; 达标. 98百分位数日均浓度; 9; 150; 达标. NO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. 98百分位数日均浓度; 30; 80; 达标. PM10（µg/m3）; 年平均质量浓度; 50; 70; 达标. 95百分位数日均浓度; 93; 150; 达标. PM2.5（µg/m3）; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. 95百分位数日均浓度; 65; 75; 达标. CO （mg/m3）; 95百分位数日均浓度; 1.1; 4.0; 达标. O3 （µg/m3）; 90百分位数最大8h滑动平均浓度; 99; 160; 达标. 2022年宣汉县环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，属于达标区域。 此外，本项目引用产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目环境质量空气现状监测数据。引用数据有效性分析：①引用项目监测时间为2022年3月，距离至今时间较近。②引用项目监测时间至今区域内并未新增投产项目，区域环境质量现状未发生改变；③引用监测项目就在本项目公司征地红线范围内，距离较近。 1）监测点位、监测指标及监测时间 共设置2个大气现状监测点，位置、监测时间及监测因子见下表。 表3.1-2 项目大气环境现状监测内容 编号; 名称; 监测日期; 监测因子. 1; 项目所在地; 2022.3.24-4.6; ①小时值：NH3. 2; 西南侧1.2km. 2）监测指标 监测指标：NH3，共1项。 3）采样频率 NH3测小时值，连续采样7天，每天采样4次。 4）评价方法 采用单项质量指数法，其计算模式为： Pi=Ci/Csi 式中：Pi——大气质量评价因子的质量指数； Ci——大气质量评价因子的实测浓度值，（mg/Nm3）； Csi——大气质量评价因子的评价标准限值，（mg/Nm3）。 5）评价标准 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D。 6）环境空气质量现状监测及评价结果 根据上表可以看出，项目各大气监测点位满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 后河大石盘断面2022年主要指标年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准值要求，项目所在区域地表水环境质量良好。 此外，本项目引用年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目地表水环境质量现状监测数据。引用数据有效性分析：①引用项目监测时间为2022年3月，距离至今时间较近。②引用项目监测时间至今区域内并未新增投产项目，区域环境质量现状未发生改变；③引用监测项目就在本项目公司征地红线范围内，距离较近。 1）监测断面 表3.1-5 项目地表水水质监测断面位置 编号; 河流; 监测断面; 监测因子. I; 后河; 后巴河汇入处上游1km; 水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、硫化物、石油类. II; 普光功能区污水处理厂排污口上游500m. III; 普光功能区污水处理厂排污口下游2km. IV; 后巴河; 后巴河汇入后河河口上游500m. V; 中河; 中河汇入后河河口上游1km. 2）监测指标 引用监测指标：水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、硫化物、石油类。 3）监测时段 引用监测时间：2022年3月22日~2022年3月26日。 4）采样及分析方法 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）等规范标准中有关规定进行。 5）评价标准 评价河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。 6）评价方法 采用单项标准指数法评价，其数学模式如下： 一般污染物： 式中： Sij——i污染物在监测点的j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的浓度值（mg/L）； Cis——i污染物的水环境质量标准值（mg/L）。 pH： 式中：pHj——监测点j的pH值； pHsd——水质标准pH下限值； pHsu——水质标准pH的上限值。 7） 地表水现状监测及评价结果 由上表监测结果可知，本项目纳污水体后河评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 噪声现状监测表明，项目厂界各监测点昼间、夜间噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准规定限值。引用数据有效性分析：①引用项目监测时间为2022年3月，距离至今时间较近。②引用项目监测时间至今区域内并未新增投产项目，区域环境质量现状未发生改变；③引用监测项目就在本项目公司征地红线范围内，距离较近。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需开展地下水专项评价工作。但考虑到项目存在地下水环境污染途径，因此本项目引用年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目地下水质量现状监测数据2#点位作为背景值，具体布设位置见下表。 监测结果表明，地下水除总大肠杆菌、细菌总数超标外，其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/Tl4848-2017）中Ⅲ类标准。经分析，总大肠杆菌、细菌总数超标系农村面源等污染所致。 引用数据有效性分析：①引用项目监测时间为2022年3月，距离至今时间较近。②引用项目监测时间至今区域内并未新增投产项目，区域环境质量现状未发生改变；③引用监测项目就在本项目公司征地红线范围内，距离较近。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需进行土壤专项评价工作。 6、生态环境现状 本项目位于普光经济开发区普光化工园区，其所在地主要为城镇生态环境，区域内人员、工业企业活动频繁，不存在原生植被，项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 外环境关系 - 本项目为新建项目，位于普光经济开发区普光功能组团，位于正达凯项目厂区中部。项目边界南侧、东侧距离后巴河最近直线距离分别约1.5km、2.0km。 - 项目厂区西南侧距达州市中心城区约35km，距双河镇场镇约6.0km；西北侧距胡家镇场镇约4.9km；东侧距普光镇老场镇约8.0km，东南侧距普光镇场镇约2.6km，南距宣汉县城区约16km。 - 从近距离范围看，项目位于公司征地红线范围内的中部偏西区域，项目边界距北侧的熊家沟散居农户约520m，东侧约560m分布有光隆环保、亿隆环保和天敏化工等企业，光隆环保和亿隆环保从事利用危险废物或一般固废综合利用，天敏化工主要从事硫磺制造二硫化碳。从乙二醇项目厂界内外环境关系来看，项目东侧为乙二醇项目合成气制备装置，北侧为乙二醇项目一期装置，南侧为乙二醇项目二期装置。 - 环境保护目标： 1）大气环境 项目边界外500m范围内不涉自然保护区、风景名胜区、文化区域、居民集中居住区等保护目标。 2）声环境 项目厂界外50米范围内主要为乙二醇项目的其他装置，无住户、医院、学校等声环境保护目标。 3）地下水环境 根据调查，项目边界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4）生态环境 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。根据现场勘查，确定环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境要素; 名 称; 与项目的位置关系; 保护目标; 保 护 级 别. 地下水; 区域内浅层风化含水层和周围农户水井; /; /; 满足GB/T14848-2017中Ⅲ类标准. 环境空气; 500m范围内的环境空气保护目标（铁石岭散居农户，已搬迁）; /; 无敏感目标; 满足GB3095-2012中二级标准. 声环境; 50m范围; 无敏感目标; 满足GB3096-2008中3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020）。 表3.3-1 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. （μg/m3）. 总悬浮颗粒物; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵 阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. （TSP）; 其他工程阶段; 250. 本项目为天然气分布式能源项目，燃气轮机、燃气锅炉的烟尘、SO2、氮氧化物均执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表2（特别排放限值）标准；根据《火电厂烟气治理设施运行管理技术规范》（HJ 2040），脱硝系统的氨逃逸浓度应小于2.5mg/m3（干基，标准状态）；氨气无组织排放监控浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），即1.5mg/m3。具体标准值详见下表3.3-2。 表3.3-2 大气污染物排放控制标准 类型; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度(m); 执行标准. 燃气轮机或燃气锅炉; 烟尘; 5; 60; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表2标准. SO2; 35; 60. 烟气黑度; 1级; 60. 燃气轮机; 氮氧化物; 50; 60. 燃气锅炉; 氮氧化物; 100; 60. 燃气轮机; 逃逸NH3; 2.5; 60; 《火电厂烟气治理设施运行管理技术规范》（HJ 2040）. SCR系统、除氧站; NH3; 1.5; 无组织排放控制; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、废水 本项目锅炉排污水送乙二醇项目脱盐水站循环利用；锅炉化学清洗废水、生活污水送乙二醇项目废水站预处理，达标（根据乙二醇项目环评，乙二醇项目废水站出水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水接管标准后）后排入园区污水处理厂处理，最终达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，排入后河。 3、厂界噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表3.3-3。 表3.3-3 厂界噪声标准 单位：dB(A) 标准; 标准来源. 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》; 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见表3.3-4所示。 表3.3-4 厂界噪声标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存；一般固废应按照《一般工业固体废物贮存合填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行管理和合理贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对污染物排放实施总量控制的原则，结合本项目的“三废”污染物排放特点，本环评建议实施总量控制指标为SO2、NOX、CODCr和NH3-N。按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）进行总量替代。 - 废水： 项目锅炉排污水送乙二醇项目脱盐水站循环利用。锅炉化学清洗废水、生活污水依托乙二醇项目废水站处理。因此本项目外排废水总量纳入乙二醇项目统一核算，这里无需另行申请。 - 废气： - 表3.4-1 本项目总量控制建议指标量 总量指标; 环评预测量（t/a）; 按总量暂行管理办法计算量（t/a）; 建议总量指标（t/a）. 发电部分; 供热部分; 总计. SO2; 11.02; 245.03; 292.49; 537.52; 11.02. NOX; 378.82; 353.93; 422.79; 776.72; 378.82. 综上分析，项目污染物排放量未超过企业已下达的总量指标，因此，项目主要污染物总量控制指标是可行的。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设项目施工建设流程及产污环节见图： 图4.1-1 施工期工艺流程图 1、大气环境影响分析 - （1）建筑场地扬尘 施工期间，扬尘主要由以下几种因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周道路上的泥土被过往车辆反复扬起。 - （2）施工机械尾气 施工机械产生的尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、非甲烷总烃、NOX、SO2等，该类气体属于无组织排放，产生量和施工机械的先进程度和数量由很大关系，本次不做定量分析。 2、地表水环境影响分析 - （1）施工废水 施工生产废水为砂石料加工系统污水，施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是SS含量高，且含有一定油污，肆意排放会造成周边地表水体的污染，必须妥善处置。施工废水及雨水冲刷等水污染源与施工条件、施工方式及天气等诸多因素有关，该类废水经隔油池+沉淀池沉淀后可在施工现场洒水抑尘或用于车辆冲洗不外排。 - （2）机械动力、运输设备冲洗水 动力、运输设备冲洗废水约5 m3/d，主要污染物为石油类和SS，其浓度分别约为30 mg/L、600 mg/L，该类废水经隔油池+沉淀池沉淀后可在施工现场洒水抑尘或用于车辆冲洗不外排。 - （3）生活污水 施工期生活污水主要源自施工人员。本项目施工高峰期人员约20人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，施工人员每天生活用水以160 L/人d计，其污水排放系数取0.8，则项目日排放污水量2.6m3/d。经化粪池处理后接污水管网，排入园区污水处理厂。 3、噪声环境影响分析 - 施工机械噪声 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强在70~105dB(A)之间。 - 运输车辆噪声 施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域噪声环境有一定影响。施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级可达100 dB(A)，自卸卡车在装卸石料时的噪声级可达110 dB(A)。以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失，其噪声源及声级程度见表4.1-1和表4.1-2。 表4.1-1 各施工阶段常见施工机械噪声级 施工阶段; 声源; 声级dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 78~96. 冲击机; 95. 空压机; 75~85. 主体结构阶段; 混凝土输送泵; 90~100. 振捣棒; 100~105. 电锯; 100~105. 电焊机; 90~95. 空压机; 75~85. 装修、安装阶段; 电钻; 80~90. 电锤; 75~85. 多功能木工刨; 70~80. 无齿锯; 85. 表4.1-2 运输车辆声源情况 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级dB(A). 土石方; 钢筋外运; 大型载重车; 90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 70. 4、固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾等。施工人员的生活垃圾主要成分有粪便、食物残渣等。本项目施工高峰期约有施工人员20人，生活垃圾产生量以0.5 kg/人·d计，则产生量为10kg·d，收集后由环卫部门统一处理。 5、生态环境影响 施工期的主要生态环境影响为水土流失。工程建设过程中将对项目所在地开挖、填筑，使得原始地貌变化，导致地表植被丧失，土壤结构破坏，在降雨作用下使地面径流加速，冲刷力增强，使水土流失加大。 对于项目建设区的水土保持措施，与建设计划统一起来，排水沟在施工前建设完成，同时在排水端设置沉淀池，进一步减少水土流失；施工完成后，迅速启动覆土绿化工程。经过以上措施，可有效控制水土流失。本项目用地面积较小，经采取以上有效措施后，可降低项目建设对生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）废气源强分析： 本项目大气污染物主要是在天然气燃烧过程中产生的烟尘、SO2、氮氧化物等。 1、燃气轮机天然气燃烧废气 本项目每台燃气轮机天然气消耗量为13490m3/h，项目分二期建设，一期建设2套33MW燃气机组，二期建设3套33MW燃气机组，分别通过5根60m高排气筒排放（每个机组设置一根排气筒）。 （1）烟气量核算 采用三种方法计算燃机烟气排放量，分别如下： ①排污系数法：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，天然气燃机废气量的系数为24.55Nm3/立方米-原料，按此系数计算单台燃机产生的废气量约为331179.5Nm3/h。 ②公式法：根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），对于气体燃料，干烟气排放量计算公式如下： V0=0.0476×[0.5×φ(CO)+0.5×φ(H2)+1.5×φ(H2S)+∑(m+n/4)×φ(CmHn)-φ(O2)] 式中：V0——理论空气量，m3/m2； φ(CO)——一氧化碳体积分数，%； φ(H2)——氢体积分数，%； φ(H2S)——硫化氢体积分数，%； φ(CmHn)——烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数； φ(O2)——氧体积分数，%。 VRO2=0.01×[φ(CO2)+φ(CO)+φ(H2S)+∑mφ(CmHn)] VN2=0.79×V0+φ(N2)/100 Vg=VRO2+VN2+（φ-1）×V0 式中：Vg——干烟气排放量，m3/m3； VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/m3； VN2——烟气中氮气，m3/m3； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量的比值，燃煤锅炉、燃油锅炉及燃气锅炉、燃气轮机组的规定过量空气系数分别为1.4、1.2、3.5，对应基准氧含量分别为6%、3%、15%； 结合普光气田净化天然气成分，燃气轮机组过量空气系数3.5，计算得到本项目燃气轮机组运行时干烟气排放量为31.5m3/m3；结合每台燃机消耗的天然气量，计算得单台燃气轮机组废气量为424935Nm3/h。 ③锅炉生产商基于热力平衡参数计算的烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），“C.5 考虑到大型锅炉或燃气轮机燃烧过程的复杂性，可采用锅炉生产商基于热力平衡参数给出的烟气排放量”。本项目燃机生产商基于热力平衡参数核算出单台燃机废气量约为270000Nm3/h。 综合以上计算结果，结合《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018）中规定，方法①和方法②并不能完全代表本项目燃机运行工况下的具体排放情况，本环评取燃机生产商基于热力平衡参数核算出的单台燃机废气量270000Nm3/h。 （2）烟尘污染物核算 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），烟尘源强应优先采用物料平衡法，但指南中公式（1）中ɑfh（锅炉烟气带出的飞灰份额）参数无法获取。本项目采取类比法计算燃机烟尘污染物产生情况。类比同类燃气轮机烟气颗粒物排放现状，同时根据江苏省《固定式燃气轮机大气污染物排放标准征求意见稿（编制说明）》，收集的17台燃气轮机烟气中颗粒物排放浓度均很低，在线监测数据均值在0.1~2mg/m3之间，峰值一般不超过3.5mg/m3。 表4.2-1 类比不同燃机机组颗粒物排放水平一览表 电厂; 机组编号; 投运时间; 燃机厂家; 燃机机型; 颗粒物（平均值）; 颗粒物（分布范围）. 国信协联无锡热电有限公司; 1#机组; 2015年; 西门子; SGT5-4000F; 1.52; 1.3~1.9. 3#机组; 2015年; 0.53; 0.2~1.2. 华联仪征热电有限公司; 1#机组; 2012年; 西门子; SGT5-2000E; 0.11; 1.3~1.9. 2#机组; 2012年; 0.9; 0.17~2.98. 3#机组; 2012年; 0.13; 0.1~1.1. 华电戚墅发电有限公司一期; 1#机组; 2005年; GE公司; PG9351FA; 0.48; 0~2.0. 华电望亭发电有限公司; 1#机组; 2005年; GE公司; PG9351FA; 0.46; 0.2~2.0. 华能金陵发电有限公司一期; 1#机组; 2006年; GE公司; PG9351FA; 1.8; 0.6~3. 2#机组; 2012年; GE公司; PG9351FA; 0.74; 0.4~1.5. 协鑫无锡蓝天热电有限公司; 1#机组; 2015年; GE公司; PG9171E型; 0.5; 0.1~1.2. 华能金陵发电有限责任公司二期; 3#机组; 2012年; GE公司; PG93551FA; 1.34; 1.2~2.7. 4#机组; 2012年; GE公司; PG93551FA; 1.97; 1.6~3.3. 国信淮安燃气发电有限公司; 1#机组; 2011年; GE公司; PG9171E型; 0.8; 0~3. 3#机组; 2011年; GE公司; 1.5; 1.2~3. 协鑫苏州北部热电联产项目; 1#机组; 2013年; GE公司; PG9171E型; 0.93; 0~3. 华电戚墅发电有限公司三期; 7#机组; 2015年; 三菱; MHIM701FD型; 1.87; 0~3.5. 江苏华电扬州燃机工稈; 1#机组; 2017年; 三菱; M701F4型; 1.14; 1~3.5. 燃气轮机烟气排放浓度大量在线监测数据更能体现实际情况，在此基础上从保守角度取颗粒物排放浓度为达标浓度5.0mg/m3。则单台燃机（即单根排气筒）颗粒物排放量为10.8t/a（5台总共54.0t/a，其中一期21.6t/a，二期32.4t/a），排放速率1.35kg/h，排放浓度5.0mg/m3。 （3）SO2核算 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），SO2源强优先采用物料平衡法。本项目SO2排放量按照《污染源源强核算技术指南 火力发电》（HJ 888-2018）中公式（3）核算： 单台燃机天然气消耗量为13490m3/h，脱硫效率ŋs1和ŋs2、锅炉机械不完全燃烧热损失q4均取值为0，K值为1。天然气总硫含量为10.19mg/m³，则单台燃机（即单根排气筒）SO2排放量为2.2t/a（5台总计11.00t/a，其中一期4.40t/a、二期6.60t/a），排放速率0.275kg/h，排放浓度1.02mg/m3。 （4）氮氧化物核算 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），NOX源强核算优先采用物料平衡法，氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值。参考广东省发展和改革委员会文件粤发改能（2008）102 号《关于做好全省火电机组脱硝工程建设的通知》、广东省环保局粤环函（2008）166 号转发省发改委《关于做好全省火电机组脱硝工程建设的通知》，不同机组类型和机组规模在采用干式低氮氧化物燃烧室后（采用前NOx的排放浓度可达100~150mg/m3），在75%以上负荷时NOX的排放浓度可控制在30.75mg/m3~50mg/m3，从保守角度，本环评取NOX产生浓度为70mg/m3。 项目燃机制造商西门子公司，本工程燃机在设计时已充分考虑采用先进的低氮燃烧技术，燃气轮机同步建设SCR烟气脱硝装置。具体介绍如下： ①低氮燃烧技术：低氮燃烧技术调压后的天然气进入机组燃烧室，同时燃烧器内通入经空气过滤器过滤后的空气，空气经与燃气轮机同轴的压气机压缩后进入燃烧室，一部分空气与天然气充分混合后通过低氮燃烧器燃烧。低氮燃烧技术能减少的氮氧化物排放量的主要原理是通过合理控制燃烧火焰温度而实现低氮氧化物排放。对燃气轮机燃料预混，实现对燃料、空气掺混的合理控制，使燃料在火焰筒中处于“贫油”燃烧状态，从而降低火焰中心温度。 低氮燃烧器由喷嘴、内筒（燃烧筒）、尾筒（过渡段）、连焰 管组成。燃烧室一级燃料喷嘴布置在二级燃料喷嘴的外围，形成了 沿径向的燃料分布，并且一、二级燃料的相对轴向位置前后错开，充分利用火焰筒的横截面进行燃料分级，从而既保证了燃烧室的性能，又控制了NOx的排放。从燃机点火，到提速，再到满负荷运行，低氮燃烧技术一般经过四级燃烧模式，最终过渡到低 NOX排放的贫气预掺混燃耗方式。 ②SCR烟气脱硝：燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉出口烟气一般低于650℃，低于SNCR最佳反应温度850℃，因此SNCR脱硝技术不适用于燃气-蒸汽联合循环机组。SCR方法成为目前国内外燃气电厂脱硝成熟的主流技术，故本工程脱硝方案采用SCR工艺。本次还原剂选用20%氨水。SCR反应器集成于预留的余热锅炉烟道内，烟气与NH3的混合物在通过催化剂层时，烟气中的NOX在催化剂的作用下与NH3反应生成N2和H2O，从而达到去除烟气NOX中的目的。20%氨水由氨水罐车运送、利用卸车泵输入氨水储罐（1×60m3，依托乙二醇项目），再泵至氨蒸发系统，与空气混合蒸发成浓度不高于5%的氨气，通过氨喷射系统（格栅式分布管）喷入烟道，确保在最短距离内与烟气中NOx充分混合；烟气水平通过催化剂层（蜂窝式、模块化设计），与氨接触，发生脱硝反应。根据设计资料，本项目SCR脱硝系统能确保燃气轮机在30~100%负荷下运行时脱硝效率不低于50%。 本项目燃机锅炉运行负荷均在90%以上，燃机烟气中NOX产生浓度从保守角度按照70mg/m3考虑，SCR脱硝效率按50%计，则燃机烟气中NOX浓度可控制在35mg/m3以下。则单台燃机（即单根排气筒）NOX排放量为72.6t/a（5台总计378.0t/a，其中一期151.2t/a、二期226.8t/a），排放速率9.45kg/h，排放浓度35mg/m3。 （5）燃机烟气氨逃逸 本项目脱硝工艺采用SCR脱硝，还原剂为氨水。设计在余热锅炉高压蒸发器烟道上设SCR脱硝设施，氨水通过氨喷射系统喷入，进行脱硝反应。根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中SCR脱硝工艺参数，氨逃逸浓度可以控制在2.5mg/m3以下（同时，江苏、深圳等地燃气轮机地方标准中逃逸氨浓度限值为2.5mg/m3），本环评按照最不利情况分析，即经过排气筒排放的氨浓度以2.5mg/m3计。 单台燃机（即单根排气筒）氨排放量为5.4t/a（5台总计27.0t/a，其中一期10.8t/a、二期16.2t/a），排放速率0.675kg/h，排放浓度2.5mg/m3。 2、天然气锅炉燃烧废气 本项目配置1台100t/h燃气锅炉（启动锅炉），年工作时间为120h，锅炉天然气消耗量为8323m3/h，燃气锅炉采用低氮燃烧技术，烟气主要污染物为颗粒物、NOx、SO2。 （1）烟气量核算 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），由于大型燃机或锅炉燃烧过程的复杂性，可采用锅炉生产商基于热力平衡参数给出的烟气排放量，因此结合项目可行性研究报告，锅炉处于供热工况时，标准状态下，烟气排气量为98000Nm3/h。 （2）烟尘污染物核算 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），烟尘源强应优先采用物料平衡法，但因指南中公式（1）中ɑfh（锅炉烟气带出的飞灰份额）参数无法获取，因此，本项目采用类比法进行计算。根据深圳市《燃气锅炉及固定式燃气轮机大气污染物排放标准（征求意见稿）（编制说明）》，深圳市辖区内210台锅炉多个负荷的监测数据表明，烟尘含量均较低，均不高于5mg/m3，即燃气锅炉燃用清洁燃料基本可以达到5mg/m3以下，本环评从保守角度，取燃气锅炉排放烟尘浓度为5mg/m3。则燃气锅炉烟尘排放量为0.059t/a，排放速率0.49kg/h，排放浓度5mg/m3。 （3）SO2核算 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），SO2源强优先采用物料平衡法： 燃气锅炉年燃料耗量Bg值为8323m3/h，Sar浓度为10.19mg/m3，ηs1、ηs2脱硫效率为0，q4取0，燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额K取值1。则SO2产生量0.02t/a，排放速率0.17kg/h，排放浓度1.7mg/m3。 （4）氮氧化物核算 本项目燃气锅炉采用循环烟气低氮燃烧技术。根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），氮氧化物可采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值，即70mg/m3，则氮氧化物排放速率6.86kg/h，排放量0.82t/a。 3、除氧器加氨废气 本项目在除氧站处理过程中需要防腐蚀加氨。在氨水投加到氨水吨箱过程中会逸散少量的氨气，类比同类型项目《江苏大唐国际金坛燃机热电联产工程》，氨气挥发量按照使用量的10%计算。项目一期、二期各使用氨水466.4t/a、696.6t/a，氨水浓度为3%，则一期氨气产生量1.4 t/a、二期氨气产生量2.1 t/a，在车间内通过排风扇无组织排放。 项目废气污染源源强核算排放情况详见表4.2-2。 非正常工况排放情况 本项目废气非正常工况主要考虑点火启动、停炉熄火导致生产负荷未达到设计要求时，造成NOX超标排放，非正常情况持续时间一般不超过4小时，发生频次为1~2次/年。根据燃气轮机厂家提供试验数据，30%负荷时，其NOX排放浓度为100mg/m3，SCR脱硝装置尚未发挥作用。环评要求：建设单位合理安排生产，减少设施设备非正常开停车次数。 本项目废气非正常排放情况见表4.2-3。 表4.2-3 本项目废气非正常排放情况表 分期情况; 污染源; 污染物名称; 废气量(m3/h); 污染物排放. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 一期; 燃气轮机1#; 烟尘; 270000; 5.0; 1.35. SO2; 1.02; 0.275. 氮氧化物; 100; 27.0. 燃气轮机2#; 烟尘; 270000; 5.0; 1.35. SO2; 1.02; 0.275. 氮氧化物; 100; 27.0. 燃气锅炉; 烟尘; 98000; 5.0; 1.23. SO2; 1.02; 0.26. 氮氧化物; 100; 9.80. 二期; 燃气轮机3#; 烟尘; 270000; 5.0; 1.35. SO2; 1.02; 0.275. 氮氧化物; 100; 27.0. 燃气轮机4#; 烟尘; 270000; 5.0; 1.35. SO2; 1.02; 0.275. 氮氧化物; 100; 27.0. 燃气轮机5#; 烟尘; 270000; 5.0; 1.35. SO2; 1.02; 0.275. 氮氧化物; 100; 27.0. 非正常排放条件下，污染因子落地浓度均有增大，应严格杜绝此类情况的发生。若项目污染治理装置若发生故障，项目必须立即停止生产，待废气治理装置修复后再投入生产，以防止项目污染物排放对周边大气环境造成较大污染。 2、项目废气处理措施 本项目营运期产生的有组织废气主要是燃气轮机烟气（主要污染物包括烟尘、SO2、氮氧化物、逃逸NH3）、燃气锅炉烟气（主要污染物包括烟尘、SO2、氮氧化物）。燃气轮机烟气通过5根60m高排气筒排放（每个燃气轮机设1根排气筒），燃气锅炉烟气通过1根60m高排气筒排放。 3、废气达标可行性分析 （1）氮氧化物达标可行性分析：本项目燃气轮机烟气采用“循环烟气低氮燃烧技术+SCR脱硝”，使氮氧化物排放浓度控制在35mg/m3以下。燃气锅炉采用国际先进的“循环烟气低氮燃烧技术”技术，使氮氧化物排放浓度控制在70mg/m3以下。 燃气轮机氮氧化物达标可行性分析：根据《江苏省<固定式燃气轮机大气污染物排放标准>编制说明》以及《深圳市<燃气锅炉及固定式燃气轮机大气污染物排放标准>编制说明》，其调研了不同厂商（包括本项目采用的西门子燃机生产厂商，以及其他厂商GE、安萨尔多公司等）、机组等级氮氧化物排放情况，使用不同低氮燃烧技术（包括初级低NOX技术、高级DLN燃烧室、轴向分级燃烧室技术等）、且不使用脱硝技术时氮氧化物的产生浓度范围为30~50mg/m3，当燃机负荷低于50%或高于100%时，排放会有所增加。本项目燃机采用低氮燃烧器+预混燃烧技术，燃机供应商西门子公司设备说明里的氮氧化物产生浓度为确保50mg/m3，同时，本项目燃机的负荷均高于90%，本环评估计氮氧化物产生浓度为70mg/m3、总体是合理的。燃机烟气采用SCR脱硝装置，《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）中要求“在催化剂最大装入量情况下的设计脱硝效率不得低于80%。”本环评从保守角度，估计SCR脱硝效率不低于50%，则燃机烟气排放氮氧化物浓度为35mg/m3，低于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2燃气轮机氮氧化物排放限值要求（NOx≤50mg/m3）。综上所述，项目燃气轮机氮氧化物达标从经济技术角度可行。 燃气锅炉氮氧化物达标可行性分析：根据《深圳市<燃气锅炉及固定式燃气轮机大气污染物排放标准>编制说明》，商用低氮燃烧技术的指标比较见下表。 - 表4.2-3 商用低氮燃烧技术指标比较表 技术路线; 安全性; 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 锅炉 效率; 投 资; 运行费; 适用性. 分级燃烧; -; ＜80; -; 低; -; 无限制. 贫燃预混; 回火风险; ＜30; （-）1-2%; 中; 高（金属纤维、滤网更换、人工维护）; ≤4t/h. 水冷预混; 结构防回火; ＜30; （+）2-5%; 高; 有投资回报预期; ≤4t/h. 烟气内循环; -; ＜80; -; 高; -; ≥20t/h. 烟气外循环; -; ＜30; （-）4‰; 中; -; ≥2t/h. 本项目燃气锅炉采用“低氮燃烧器+烟气再循环”技术，结合“商用低氮燃烧技术指标比较表”，根据燃气锅炉设备厂商提供的数据，可确保锅炉烟气中氮氧化物排放浓度在30~70mg/m3之间，本环评从保守角度取氮氧化物排放浓度为70mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中燃气锅炉氮氧化物标准限值（NOx≤100mg/m3）。 综上，项目燃气锅炉氮氧化物达标从经济技术可行。 - （2）SO2和颗粒物达标可行性分析：本环评根据燃机和燃气锅炉所使用的普光净化厂天然气总硫的最高浓度，通过物料衡算法计算得到，燃机和燃气锅炉烟气中SO2的排放浓度分别为1.02mg/m3和1.7mg/m3，均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中二氧化硫标准限值（SO2≤35mg/m3）；对于颗粒物而言，本环评通过类比其他燃机、燃气锅炉排放的颗粒物浓度，认为可以优于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中烟尘的标准限值（烟尘≤5mg/m3）。 （3）排气筒设置与高度的合理性分析 排气筒高度应按规范要求设置，末端治理设施的进、出口要设置采样口并配备便于采样的设施（包括人梯和平台)。 本项目5台燃机分别设置1根排气筒，共设置5根60米高的排气筒；1台燃气锅炉（启动锅炉）设置1根60米高的排气筒。较项目重大变更前，项目排气筒由原环评批复的“3根45m排气筒、1根80m排气筒”变更为“6根60m排气筒”。 根据现场踏勘，项目拟建厂区周边主要以空地为主。根据《大中型火力发电厂设计规范》（GB50660-2011）要求，烟囱高度宜高于厂内邻近最高建筑物高度的2倍，本项目主厂房为邻近最高建筑，高约25m，可见本项目设置60m排气筒满足要求。 需要说明的是，《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提出“排放废气含有有毒有害污染物（纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物）、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，需要设置大气影响评价专题”，由于本项目不涉及排放以上污染物，故无需设置大气环境影响评价专题、无需开展大气环境影响预测。但是，在与本项目同步推进、已取得环评批复的乙二醇项目（即《宣汉县先进智造产业园项目（年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）》中，叠加本项目燃机和燃气锅炉排气筒进行大气影响预测；排气筒变更后，我单位在原预测基础上，对燃机5根排气筒、燃气锅炉1根排气筒排放的烟气污染物重新进行了大气环境影响预测，预测结果表明，区域大气环境质量满足大气环境影响评价导则的要求。 综上所述，本项目排气筒设置从环境保护角度是合理的。 4、环境空气影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为燃气轮机、燃气锅炉燃烧产生的烟尘、SO2、氮氧化物。根据2021年10月20日环境工程评估中心发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答中明确判定为不需要设置大气专项的项目，不再要求开展等级判定和模型预测，按照技术指南要求明确环境影响和污染防治措施即可。 根据2022年宣汉县环境空气质量例行监测，2022年该县环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域属于环境空气质量达标区域。 本项目大气污染物排放为有组织排放基本污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、逃逸氨；无组织排放氨气。结合2022年宣汉县环境空气例行监测数据，本项目环境质量现状基本污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、均未超标，区域环境质量补充监测的NH3达标，项目建成后排放的有异味气体来源于除水加氨过程中挥发的氨气，氨水年消耗量较小，且加氨过程基本处于密闭过程，仅有少量NH3以无组织形式进入大气。结合项目边界与周边外环境的关系，周围500m范围内不涉及散居农户，不涉及环境敏感点，且恶臭影响随距离的增加影响减小，因此，环评建议为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议建设单位设立绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。因此项目运营过程产生的异味物质正常排放情况下对周围环境影响无明显影响，大气环境影响程度较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生。 （2）项目卫生防护距离 拟建项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T 39499-2020）》中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。卫生防护距离计算模式如下： Dij=αijmnVmVnV 式 中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；（本项目基于保守原则，恶臭气体同时参考其嗅阈值） Qc——有害气体无组织排放量，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——计算系数，按表4.2-4查取。 表4.2-4 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤200; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据所在地区平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，经计算项目污染物的卫生防护距离见表4.2-5。 表4.2-5 卫生防护距离计算表 污染源; 污染物; 等标排放量; 排放速率（kg/h）; 计算值（m）; 卫生防护距 离（m）. 一期除氧站; NH3; 0.9; 0.18; 110.0; 200. 二期除氧站; NH3; 1.3; 0.26; 134.0; 200. 根据卫生防护距离计算结果，确定项目的卫生防护距离为：一期除氧站边界外200m、二期除氧站边界外200米形成的包络线范围。此范围全部位于正达凯乙二醇项目厂界内，不涉及居民点、学校等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。本环评提出：在此卫生防护区域内今后不得迁入人群居住、学校、医院。本环评批复后须送达当地相关部门备案，确保卫生防护要求得以保证。 （2）污染物排放量核算 有组织排放量核算见表4.2-6。 表4.2-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 烟尘. 2; SO2. 3; NOX. 4; NH3. 5; 2#排气筒; 烟尘. 6; SO2. 7; NOX. 8; NH3. 9; 3#排气筒; 烟尘. 10; SO2. 11; NOX. 12; 4#排气筒; 烟尘. 13; SO2. 14; NOX. 15; NH3. 16; 5#排气筒; 烟尘. 17; SO2. 18; NOX. 19; NH3. 20; 6#排气筒; 烟尘. 21; SO2. 22; NOX. 23; NH3. 主要排放口合计; 颗粒物; 54.06. 二氧化硫; 11.02. NOX; 378.82. NH3; 27.00. 一般排放口. /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 54.06. 二氧化硫; 11.02. NOX; 378.82. NH3; 27.00. 表4.2-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 脱氧站; 除水加氨; 氨气; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 1.0; 3.5. 无组织排放统计. 无组织排放总计; 3.5. 二、废水： 1、废水源强分析 综上所述，本项目废水产生及处置情况见表4.2-8。 表4.2-9 本项目两期废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 废水量m3/h; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废水量m3/h; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 锅炉排污水; COD; 类比法; 24; 50; 9.600; 送乙二醇项目脱盐水站循环利用; /; 24; 50; 9.600; 8000. SS; 100; 19.200; /; 100; 19.200. NH3-N; 5; 0.960; /; 5; 0.960. TP; 4; 0.768; /; 4; 0.768. 锅炉洗涤水; pH; 类比法; 0.02; 5; /; 送乙二醇项目废水站; /; 0.02; 5; /; 8000. COD; 50; 0.008; /; 50; 0.008. SS; 300; 0.048; /; 300; 0.048. NH3-N; 5; 0.0008; /; 5; 0.0008. 生活污水; COD; 类比法; 0.13; 400; 0.52; /; 0.13; 400; 0.52; 8000. NH3-N; 25; 0.033; /; 25; 0.033. TP; 4; 0.005; /; 4; 0.005. 2、地表水环境影响分析 ①锅炉排污水 项目锅炉排污水终期约24m3/h，含pH、SS，送乙二醇项目脱盐水站循环利用。 ②锅炉洗涤废水 项目锅炉洗涤废水终期约0.02m3/h，含pH、盐类，送乙二醇项目废水站处理。 ③生活污水 生活污水产生量较小，经化粪池送乙二醇项目废水站处理。 ④水量、水质接管可行性 项目锅炉洗涤废水终期约0.02m3/h、生活污水0.13m3/h。 乙二醇项目废水站处理工艺为：“均质+水解酸化+反硝化+AO生化+沉淀+臭氧氧化”，出水到达（CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、NH3-N≤35mg/L、TN≤70mg/L）送园区污水处理厂。从水量角度出发，乙二醇项目废水站设计处理规模为300m3/h（一期150m3/h），本项目废水量仅占其设计处理量的0.024%，可接纳本项目废水。从水质角度出发，本项目锅炉排污水主要含pH、磷酸盐，根据设计单位提供物料平衡，项目除氧站加磷酸盐药液量为0.75m3/h（浓度约3%），则加入磷酸盐为0.9kg/h，脱盐水用量679.6t/h，则浓度约1.3mg/L，送乙二醇项目脱盐水站循环利用，脱盐水站外排废水与循环排污水混合后进入回用水站高密沉淀池，经絮凝沉淀最终进入污泥。 锅炉清洗目的是清除清洗系统中剩余的铁离子，并清除金属表面的锈，每10年1次，主要含pH、盐类（主要是铁盐），送乙二醇项目废水站无机废水缓冲池加碱中和处理。 生活废水约0.13m3/h，送乙二醇项目废水站处理后送回用水站。综合所述，项目废水不会对乙二醇项目废水站造成冲击。 因此，项目地表水环境影响可接受。 三、噪声 1、噪声源强分析 本项目使用的设备主要有燃气轮机、蒸汽轮机、余热锅炉、通风冷却塔、风机、泵类等设备噪声源为80dB(A)~90dB(A)。主要噪声设备见表4.2-10。 本项目优先选用低噪声设备，其他主要降噪措施及降噪量如下： ①主厂房墙体增加隔声、吸声处理，采用隔声门窗； ②安装与主厂房隔声量相匹配的消声器； ③余热锅炉隔声包裹，余热锅炉烟囱排气口安装消声器； ④冷却塔应采取基础减震，并加装落水消声垫和消声器； ⑤变压器应采取基础减震，设置隔声屏障； ⑥循环水泵房、空压机房做隔声处理，安装隔声门窗； ⑦燃气轮机进风口设置消声装置； ⑧汽轮机、发电机安装隔声罩壳； ⑨管道及管道弯头处采用保温隔声材料包扎，加强厂区内及厂界绿化，进一步降低对周围声环境的影响。 2、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为燃气轮机、锅炉和风机等设备运行产生的噪声，设备的噪声声压级为85~90dB(A)，锅炉排汽等偶发噪声，单台噪声值约为110~120dB(A)。 采用点声源衰减公式，预测单个设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值。 L(r)=L(r0)−20lg(r/r0) 式中：L(r) — 距噪声源r处噪声级，dB(A)； L(r0)— 距噪声源r0处噪声级，dB(A)； r —预测点距声源的距离，m r0—参考点距声源的距离，m 表4.2-11 厂界噪声预测结果表（单位：dB(A)） 公司边界; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 北侧边界; 37.4; 65; 55. 西侧边界; 45.3; 65; 55. 东侧边界; 36.2; 65; 55. 南侧边界; 41.5; 65; 55. 本项目通过对高噪声设备安装、加装防震垫和消音器，设备基柱应进行隔震、减震设计，安装基础采取减振措施，安装衬套和保护套，以减轻机组震动的传递。对周边环境敏感目标厂区内采取设备加装消音器、隔声罩、隔声屏障或消声导流装置、厂房隔声及厂区内消减等降噪措施。从上表得知，企业采取相关措施后使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。综上分析，本项目运行后对周边声环境影响在可接受的范围内。经采取以上降噪措施后，本项目噪声对厂界外环境的影响可得到有效控制，对周围声环境影响较小。 锅炉开工试运行时，为达到管路干净无污的目的，需进行蒸汽压力吹扫。吹管噪音较大，最高可达120 dB（A），由于吹管时间持续较短，属于突发噪声，且吹管频率很低（3~4年1次），故企业应在吹管进行前一周内，对周边企业、居民进行告知吹管时间段，尽量降低突发噪音对周边环境的影响。同时，严禁在夜间出现这种情况。 综上分析，本项目运行后对周边声环境影响在可接受的范围内。 经采取以上降噪措施后，本项目噪声对厂界外环境的影响可得到有效控制，对周围声环境影响较小。 四、固体废物 1、固体废物源强分析 （1）主要产污工序 项目固体废物主要有废矿物油、废变压器油、职工生活垃圾。 固废产生情况汇总见表4.2-12~4.2.13。 表4.2-12 建设项目一期固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 属性; 工序; 形态; 主要成分; 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方法. 1; 废矿物油; 危险废物; 机械维修; 液态; 矿物油等; HW08; 900-249-08; 1.8; 委托有资质单位进行处置. 2; 废变压器油; 变压器维护; 液态; 变压器油等; HW08; 900-220-08; 4.0. 3; 废SCR催化剂; 烟气脱硝; 固; 含WO3、V2O5及大部分TiO2; HW50; 772-007-50; 2.08. 4; 生活垃圾; /; 办公、生活; 固; 果皮、纸屑等; /; 900-999-99; 3.7; 环卫清运. 注：废润滑油每8-10年更换一次，6t/次·台。 表4.2-13 建设项目两期固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方法. 1; 废矿物油; 危险废物; 机械维修; 液态; 矿物油等; HW08; 900-249-08; 4.4; 委托有资质单位进行处置. 2; 废变压器油; 变压器维护; 液态; 变压器油等; HW08; 900-220-08; 10.0. 3; 废SCR催化剂; 烟气脱硝; 固; 含WO3、V2O5及大部分TiO2; HW50; 772-007-50; 5.2. 4; 生活垃圾; /; 办公、生活; 固; 果皮、纸屑等; /; 900-999-99; 3.7; 环卫清运. 注：废润滑油每8-10年更换一次，15t/次·台。 综上，建设项目产生的各类固废且均能够得到有效的处理及处置，不外排。 （2）危险废物贮存场所要求 本项目不单独设置危险废物暂存间，依托乙二醇项目危险废物暂存间，其占地面积约432m2，主要存放危险废物废矿物油、废变压油。 危险废物管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②危险废物贮存容器要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ③危险废物贮存设施的设计要求：危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄漏液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄漏的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ⑤建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐。 ⑥在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑦危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 （3）危废间设置合理性分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见下表。 表4.2-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 危险废物名称; 产生量t/a; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 最大贮存量t; 贮存能力/t; 贮存周期. 1; 废矿物油、废变压油; 13.78; HW08; 900-249-08; 432m2; 30; 46.1; 3个月. 2; 废SCR催化剂; 5.2; HW50; 772-007-50; 15.5t/ 31m3; 32.4m3; 3个月. 备注; 按照废润滑油一次淘汰的最大量作为危废贮存量，均为2~3年淘汰一次，堆存3个月以内外送有资质的单位处置；废SCR催化剂一次淘汰的最大量为15.5t/31m3，3年淘汰一次，堆存3个月外送有资质的单位处置. 本项目依托乙二醇项目占地面积432m2的危废库，总危废产生量为19.6t/a，其中废矿物油、废润滑油贮存周期为3个月。危废采用密闭容器盛装等，本项目产生危废量可以满足危废贮存的要求。 ※暂存可行性 项目危废库占地面积为432m2，通过向建设单位核实，一般废液采用200L铁桶进行密封贮存，200L桶规格尺寸为D80×H120cm，贮存形状如下图所示： 假设库房最高可利用20%面积用于暂存液体危废（剩余80%用于乙二醇项目固体危废），则暂存面积为：432×20%=86.4m2，则油桶单层堆放最多可堆128个，由于油桶高度较小，可考虑双层堆放，则最多可堆放256个，废润滑油密度可取为0.9kg/L，则暂存能力为：200×0.9×256/1000=46.1吨。满足废矿物油/废润滑油的堆存要求。 假设危废暂存间可分配5%的面积用于废SCR蜂窝催化剂暂存，则暂存面积为：432×5%=21.6m2，废SCR蜂窝催化剂的单个尺寸按150mm×150mm×40mm（0.0009m3）计，则单层可放900个，40层（层高总计1.6m）可放36000个32.4m3。满足废SCR蜂窝催化剂的堆存要求。 （4）运输过程影响分析 本项目危废采用密闭容器贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有： A、容器整个掉落，但容器未破损，司机发现后，及时返回将容器放回车上，由于容器未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响； B、容器整个掉落，但容器由于重力作用，掉落在地上，导致容器破损或盖子打开，若发生泄漏应采取应急措施，采用吸附棉等吸附，危险废物产生量较少。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 （5）委托处置可行性分析 本项目位于达州市宣汉县，周边主要危废处置单位有达州清新环境科技有限公司达州市危险废物集中处置项目。该项目在达州市达川区河市镇金星村建设，主要服务范围为达州市，兼顾省内其他区域，已于2023年月开展了环保竣工验收。项目处理对象为《国家危险废物名录》（2021年）中的HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW15 、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50等45类危险废物。危险废物按类别及特性，分别采用焚烧、物化、安全填埋等方式进行处置，对外接收危险废物处理量为5万吨/年，其中焚烧处置能力为1.5万吨/年，物化处置能力为0.5万吨/年，填埋处置能力为3万吨/年。本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，项目建成后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 综上，本项目通过采取措施后，处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求。根据以上分析以及落实本环评给出的环保措施后，项目产生的固废可以得到合理的处置，不会对环境造成影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于其附录A中电力30火力发电（包括热电），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本次评价分析地下水污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施。 本项目对地下水可能造成污染主要集中在项目运行期。针对可能发生的地下水污染，本项目污染防治措施“源头控制、、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 分区防渗措施：企业应加强生产设备的管理，对可能产生无组织排放及跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域。 项目运营后，用水来自市政供水管网，不进行地下水的开采，因此，不会造成取用地下水而引起的环境水文地质问题。项目对地下水的可能存在的影响主要为化学药品添加环节、废水排放环节和油类使用、暂存区域，包括项目给水加药间、锅炉排污设备、润滑油站、设备检修区域等。项目地下水污染防控分区划分及防渗要求表如下： 表4.2-15 项目地下水污染防控分区及防渗要求表 防渗分区分类; 厂房区域; 导则防渗要求; 参考防渗措施. 重点防渗区; 一期：变电所事故油池、脱硝废水收集池、HRSG（余热锅炉）排污池 二期：变电所事故油池、脱硝废水收集池、HRSG（余热锅炉）排污池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或者参照GB18598执行; 建议采用厚度不小于100mm的P8等级抗渗混凝土±2mmHDPE膜或同等防渗性能材料. 一般防渗区; 一期：设备检修区域、燃气锅炉除氧站药品储存区、润滑油站 二期：设备检修区域、燃气锅炉除氧站药品储存区、润滑油站; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或者参照GB16889执行; 建议采用厚度不小于100mm的P6等级抗渗混凝土或同等防渗性能材料. 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 建设单位按照国家相关规范要求，做好相关防渗措施和恢复工作后，不会对地下水产生影响。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤导则》(HJ964 2018)要求，本项目属于附录A中的“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本次评价分析土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施。 （1）土壤污染源 本项目废气、废水、固体废物等可能会对土壤造成污染。 （2）土壤污染物途径 本项目产生废水主要为生活污水、锅炉排污水均依托乙二醇项目处理。本项目产生的危险废物主要为废润滑油、废脱硝催化剂，含有油类、重金属等有害物质，若不考虑设置适当的防漏措施，废物中的有害组分经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，会产生含有机物和油类物质的液体渗入土壤，对土壤中微生物的生命活动产生影响，进而破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致土壤生态系统受损，影响植被的生长和农作物的减产。同时污染物经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。本项目依托乙二醇项目危废库的重点防渗分区防渗措施，同时，项目对余热锅炉排污池、变电所事故油池、脱硝废水收集池等区域采取重点防渗分区防渗措施，确保土壤环境质量不会出现恶化。故本项目依托乙二醇危废库、项目重点防渗分区采取的防范或治理措施是可行的，正常运营工况下，对土壤环境不会造成影响。 本项目大气污染物主要为SO2、NOX、烟尘、逃逸氨等，污染物均可达标排放，且均为气态污染物，扩散后各种污染因子可能通过自然沉降进入土壤较小，对土壤环境影响较小。 因此，本项目土壤主要污染途径有： ①烟（粉）尘颗粒物外排环境，通过自然沉降和降水进入土壤。 ②固体废物外运时，散落于运输途中，雨水冲刷后进入道路两侧土壤； ③项目厂区采取地下水污染分区防渗措施，对重点防渗区采取重点防渗措施，防止油类、含化学品的废液进入浅层地下水系统，并随地下水出露进入厂区外地势相对较低的地表水体或土壤。 （3）土壤防控措施 针对可能发生的土壤环境污染，本项目污染防治措施“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 1）源头控制 在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；厂区道路硬化，注意生产区地面、废水预处理及连接排水管道等的防渗要求，防止污染物下渗，污染土壤环境。 2）过程防控措施 ①企业应加强生产设备的管理，对可能产生无组织排放及跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。 ②项目生产各单位分区应做好防渗防腐措施。 ③加强绿化，对于未进行水泥硬化的地面覆盖的区域尤其应加强绿化，绿化植被应以本地树种为主同时应具备较强的吸附能力。 ④重点防渗区（余热锅炉排污池、变电所事故油池、脱硝废水收集池等）建议采用厚度不小于100mm的P8等级抗渗混凝土±2mmHDPE膜或同等防渗性能材料。建设单位按照国家相关规范要求，加强日常巡查管理，建议有条件的区域对污水采取明管输送，发生渗漏时可及时发现和处理，并做好相关防渗措施，可进一步降低垂直入渗对土壤环境的影响。 综上，建设单位按照国家相关规范要求，做好相关防渗防腐等防控措施后，对土壤环境产生影响较小。 七、环境风险评价 7.1风险物质和风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中相关标准，本项目生产过程中涉及风险物质为天然气、20%氨水（项目边界内不设置氨水罐，项目烟气脱硝及给水除氧采用的氨水依托乙二醇项目氨水罐）、润滑油以及废矿物油、废润滑油。 本项目使用燃料为天然气，将空气和天然气进入燃烧室燃烧产生的热能转为电能。天然气对人体基本无害，但遇到明火、高热有燃烧爆炸的危险。本项目不设置天然气暂存设施，天然气经管道进站后，经调压站调压后进入燃机或燃气锅炉。站内天然气管道长度按照最不利300m计，管径按照N500mm，压力为3.2Mpa，则本项目站内天然气管道存气量约58.9m3；气态天然气在标况下密度为0.7127kg/m3，在3.2Mpa下密度约为22.84kg/m3，则站内管道内天然气约为1.35t。 为防止锅炉给水系统、闭式冷却水系统的腐蚀和结垢，采用投加氨水的方法处理；燃机烟气脱硝采用氨水。项目场界内不设置氨水罐，氨水由乙二醇项目氨水罐通过管道输送至场界内，根据项目资料，场界内氨水（20%）最大在线量为2t。 项目燃机机房共设2×12.5m3主油箱，润滑油密度为0.89g/cm3，则润滑油在线量不超过22.2t。 本项目涉及使用变压器油以及检修维护涉及使用废矿物油，根据类比，厂区最大储存量约14.4t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及环境风险物质Q值计算如下： 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定依据详见表4.2-16。 表4.2-16 项目重大危险源识别 单元; 危险物质名称; 本项目存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 天然气管道; 甲烷; 1.35; 10; 0.122. 除氧站、脱硝设施; 氨水（≥20%）; 2.0; 10; 0.2. 汽轮机房内润滑油站; 润滑油; 22.0; 2500; 0.0088. 危废库（依托乙二醇项目）; 危废（废矿物油）; 14.4; 2500; 0.00576. 总 计; /; /; 0.33656. 计算得Q＜1，因此不构成重大危险源。 7.2环境风险识别 （1）风险物质识别 本项目所涉及的主要化学品及其易燃易爆、有毒有害风险特性详见下表： 表4.2-17 本项目物质风险特性一览表 物质名称; 危险特性; CAS号; 毒性及健康危害; 燃烧、爆炸及反应特性. 甲烷; 易燃气体; 74-82-8; 无毒且无腐蚀性; 具有易燃易爆性. 20%氨水; 碱性腐蚀品; 1336-21-6; 有毒且有腐蚀性; 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，与空气混合，能形成爆炸性混合物. 废矿物油; 可燃液体; /; 低毒; 可燃液体，遇明火、高热可燃. （2）生产设施识别 本项目在天然气的使用过程，可能会引操作方法不当或使用次序错误而引起事故；设施、管道、阀门等泄露、断裂或损伤等，也会导致相应天然气泄露等事故。由于本项目厂区不设天然气储存设施，运输过程及存储中的风险较小。 氨水储存区内存在明火，有导致燃烧、爆炸事故的可能，明火的主要来源如：a、设备、管道静电接地设施不良引起的静电火化；b.爆炸危险区域内使用非防爆型电气设备产生电打火；c.明火管理不善，使爆炸危险区域内出现明火火焰或摩擦火化；d.避雷设施不符合要求引起的雷电火化；e.站区内有明火取暖设施；f.绝热压缩；g.化学反应及发热自燃等。 （3）生产设施识别 本项目在运营过程中有污染物扩散途径主要有两类： - 环境空气扩散 - 项目在天然气使用过程中，由于人为管理不善等因素，会引起天然气泄露。天然气泄露后扩散到大气中，将会对人类健康和生态环境造成较为严重的影响，若与空气混合形成可燃预混气体，遇点火源可能引起火灾或爆炸，严重威胁人民生命财产安全。 由于容器或输送管道破裂等因素，引起氨水泄露。氨水泄露后释放氨气扩散到大气中，将会对周围工作人员身体健康和生态环境造成较为严重的影响。 - 土壤扩散 本项目变压器站可能产生事故排油，如管理不当，引起机油泄露，污染土壤环境。在土壤中的有毒有害物质，通过下渗等作用，进而污染地下水。 7.3环境影响危害和后果 本项目主要环境风险事故是管道泄漏、爆炸对区域环境的影响以及氨水泄漏、变压器事故排油污染土壤、地下水等。 （1）天然气中的主要成分为CH4，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致室息死亡。 （2）本项目氨水溶液输送管道可能发生破裂导致氨水泄漏，如管理不当，会对储存区工作人员的身体健康和生态环境产生较大影响。因此建设单位应根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防护服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。 （3）本项目变压器、汽轮机房可能产生事故排油，如管理不当，引起机油泄露，污染土壤环境。在土壤中的有毒有害物质，通过下渗等作用，进而污染地下水。因此建设单位在变压器附近设置一个事故油池，以防事故排油事件的发生，降低了机油泄露污染土壤、地下水的风险。 7.4 环境风险防范措施 本项目按《工业企业总平面设计规范》(GB50187-1993) 等相关规定进行风险防范，对天然气管道和调压站应按照《原油和天然气工程设计防火规范》(GB50183-1993)和《石油天然气管道安全规程》(SY6186-1996) 等相关规定进行风险防范。 本项目主要采取的风险防范措施如下: （1）严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道设计时应充分考虑管道线路走向、管道防腐、检测报警等，并合理地设计工艺管线上安装的安全阀、防爆膜、自动控制检测仪表、报警系统、安全连锁装置及安全卫生检测设施，使之安全可靠。 （2）设立紧急关断系统，设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断。 （3）定期检查管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等)使管道在超压时能够得到安全处理；定期对设备进行检修,使关键设备反应器在生产过程中处于良好的运行状况，把由于设备失灵引发的环境风险减至最低。 （4）站区按规范购置劳动保护用具，如防毒面具、劳保鞋、手套工作服、帽等。在车间相应的岗位设置冲洗龙头和洗眼器，以便万一接触到危险品时及时冲洗。 （5）配备相应的安全设施，如放空系统、灭火器、消防砂池、警示标志、逃生门、防雷和防静电措施、报警系统、风向标、高音喇叭等; （6）生产过程中涉及使用20%氨水、润滑油、变压器油及其它机油等，为避免对地下水和土壤造成污染，环评要求对余热锅炉排污池、变电所事故油池、脱硝废水收集池等进行重点防渗，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb>6.0m，K≤1.0×10-7cm/s（防渗措施可采用厚度不小于100mm的P8等级抗渗混凝土±2mmHDPE膜或同等防渗性能材料）。 （7）罐区四周设置围堰，一旦发生泄漏可及时收集。 （8）建立一套严格的安全防范体系，制定安全生产规章制度，加强生产管理，操作人员必须严格执行各种作业规章。对职工进行教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险。 （9）制定环境风险应急预案并且配备必要的设施，有针对性地进行宣传，并定期演练。 综上所述，项目运营期环境存在着一定的环境风险，只要项目加强风险防范意识，严格管理、严格按照国家相关管理要求进行安全营运，建立完善企业的风险管理制度，制订相应的事故应急预案,同时严格按照环评要求进行环境风险防范，则可将项目的环境风险降低至可接受程度。 建设项目环境风险简单分析表见表4.2-18所示。 表4.2-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目. 建设地点; 四川省达州市宣汉县普光经济开发区普光功能组团. 地理坐标; 经度; 107.677128°; 纬度; 31.521142°. 主要危险物质及分布; 主要风险物质等，主要分布于输气管道、氨水管道、润滑油站等，环境风险潜势判定为Ⅰ。. 环境影响途径及危害后果; 泄露或燃烧过程中次生/伴生污染物，对大气、地表水、土壤造成影响. 风险防范措施要求; 为了防范事故和减少危害，项目从污染治理系统事故运行机制、水环境的防范措施、事故废水收集截断措施、风险处理应急措施等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 建设项目主要从事天然气热力、电力供应，本项目Q<1时，根据风险导则附录C，其风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。采取风险防范措施后，其风险可控，处于可接受水平。. ## 八、电磁辐射 ## 本项目电磁辐射不在本次评价范围内，需另行编制。 ## 九、生态 ## 本项目无需进行生态环境影响分析。 十、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：竣工验收监测和营运期的自行监测计划。 ①竣工验收监测 本项目投入运营后，应及时与有资质的环境监测机构联系，由监测机构对项目环保“三同时”设施实施竣工验收监测和编制验收方案。 ②运营期自行监测 运营期监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及国家污染源监督监测的频次要求确定。若企业不具备监测条件，需委托有资质的环境监测单位监测，监测结果以报告的形式上报当地环保部门。本项目拟定的监测内容见表4.2-19。 表4.2-19 项目环境监测计划一览表 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 废水; 污水进出水口; 流量、pH、COD、氨氮、SS、TP、溶解性总固体（全盐量）、水温; 每季度监测一次. 废气; P1~P2排气筒（燃机）; NOX; 在线监测. 颗粒物、SO2、林格曼黑度、氨; 每季度1次. P3排气筒 （燃气锅炉）; NOX; 在线监测. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 每季度1次. P4~P6排气筒（燃机）; NOX; 在线监测. 颗粒物、SO2、林格曼黑度、氨; 每季度1次. 无组织废气：厂界下风向; 氨气; 每季度监测一次. 噪声; 厂界四周选择4个测点; 连续等效声级Leq(A); 每季度监测1次，每天昼夜各一次. 应急监测计划 根据对事故的分析，事故发生后对外环境的风险主要体现在大气环境方面，因此，为及时了解建设项目在事故发生后产生的主要大气污染物对周边环境的影响程度，掌握其扩散规律，能及时疏散影响范围内的人员，最大程度地降低事故造成的影响和人员伤亡，建设单位应制定事故的应急监测计划，环评建议的计划如下： 监测点布设：厂区边界、下风向的环境敏感点； 监测项目：根据发生事故排放的特征污染物。如废气治理措施失效，监测因子为：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物和一氧化碳； 监测频次：事故发生时，应实施24小时连续监测；事故结束后，应定期进行监测，直至事故场地周边的大气环境质量基本恢复到事故前的水平为止。 监测采样方法：《环境监测技术规范》《空气和废气监测分析方法》等技术规范中提供的监测采样方法。 建设单位应根据本项目可能存在的事故风险，以及在事故发生时可能排放的有毒物质，配备应急监测设备及人员防护服装、防毒面具等。在事故发生时启动公司应急监测系统，对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，并立即上报监测结果，直至污染事故结束，监测结果符合相应评价标准为止。 十一、环保投资 本项目工程总投资117265万元，环保投资2235万元，占总投资的1.9%。本项目环保投资及其建设内容见表4.2-20。 表4.2-20 环保投资及投资估算一览表 内容; 项目; 污染物名称; 治理措施; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 扬尘、废气; 洒水降尘，及时清扫路面尘土；建临时施工治理围挡；使用商品混凝土。; 10. 废水治理; 施工废水 生活污水; 修建1个沉淀池，施工废水沉淀后回用；生活污水经化粪池处理后，送园区污水处理厂. 噪声治理; 施工噪声; 围护隔声；合理布局，合理安排施工时间，加强施工管理。. 固废治理; 建筑弃渣、生活垃圾; 建渣送建设部门指定地点处理；生活垃圾经统一收集后运至生活垃圾填埋场进行无害化物处置。. 运营期; 废气治理; 燃机废气（5台）; 燃气轮机采用低氮燃烧技术，各燃机分别设一套烟气SCR脱硝系统，每台燃机烟气通过各自的60m排气筒排放。; 2000. 燃气锅炉; 燃气锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环技术，通过60m排气筒排放。; 100. 废水治理; 生活废水、锅炉酸洗废水; 送乙二醇项目废水站处理; 纳入乙二醇项目. 锅炉排污水; 送乙二醇项目脱盐水站循环利用; 纳入乙二醇项目. 地下水污染防治; 分区防渗; 采取分区防渗措施： 重点防渗：变电所事故油池、脱硝废水收集池、HRSG（余热锅炉）排污池，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或者参照GB18598执行（采用厚度不小于100mm的P8等级抗渗混凝土±2mmHDPE膜或同等防渗性能材料）；一般防渗区：设备检修区域、燃气锅炉除氧站药品储存区、润滑油站，要求满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s（采用厚度不小于100mm的P6等级抗渗混凝土或同等防渗性能材料）；简单防渗区：一般水泥硬化处理。; 15. 噪声治理; 加强管理措施，合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施。; 50. 固体废物处置; 生活垃圾; 垃圾桶，袋装后交由环卫部门收集处理; 30. 废SCR催化剂; 依托乙二醇项目的危废暂存间暂存，再外委有资质单位处置. 危险废物; 废矿物油、废润滑油依托乙二醇项目的危废暂存间暂存，再外委有资质单位处置. 环境风险; 标志桩、安全标识、标牌; 30. 风险管理：安全教育、宣传工作；制定应急预案、加强演练. 可燃气体检测仪、可燃气体报警系统、调压装置、放空系统、截断阀、气动球阀及防雷和防静电等风险防范设施. 消防器具、消防水池、药品罐区四周围堰. 合计; 2235. 十、碳环境影响分析 根据《温室气体排放核算与报告要求第 1 部分：发电企业》（GB/T32151.1-2015），发电企业的全部排放包括化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、企业购入电力产生的二氧化碳排放。因此，发电企业的温室气体排放总量等于企业边界化石燃料燃烧排放、脱硫过程的排放和购入使用电力产生的排放之和。 1、碳排放核算 1）燃料燃烧的排放量 E燃烧=∑（ADi×EFi）=∑（NCVi×FCi）×[CCi×OFi×（44/12）] 式中：E燃烧——燃料燃烧产生的CO2排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2）； ADi——核算期内第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）； NCVi——核算期内第i种化石燃料的平均低位发热量；对固体或液体化石燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t），对于气体化石燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）； FCi——核算期内第i种化石燃料的净消耗量；对固体和液体石化燃料，单位为吨（t）；对气体化石燃料，单位为万标立方米（104Nm3）； EFi——核算期内i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ））； CCi——核算期内i种化石燃料的含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）； OFj——核算期内第i种化石燃料的碳氧化率，以%表示； 44/12——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。 根据以上公式计算，本项目燃料燃烧碳排放计算结果见下表。 表4-2.21 本项目燃料燃烧年碳排放情况一览表 名称; 指标; NCVi; FCi; CCi; OFi; 系数; E燃烧. 单位; GJ/104Nm3; 104Nm3; tC/GJ; %; /; tCO2. 天然气; /; 341.1; 54000; 15.3×10-3; 99; 44/12; 1.02×106. 1.02×106. 根据计算结果可知，本项目燃料燃烧过程碳年排放量为1.02×106tCO2 。 2）脱硫过程中排放量 对于燃煤机组，应考虑脱硫过程的二氧化碳排放，通过碳酸盐的消耗量乘以排放因子得出。 E脱硫=∑CALk×EFk 式中：E脱硫——脱硫过程的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； CALk——第k种脱硫剂中碳酸盐消耗量，单位为吨（t）；EFk——第k种脱硫剂中碳酸盐的排放因子，单位为二氧化碳（tCO2）；K——脱硫剂类型。 本项目采用天然气作燃料，不存在脱硫，故暂不考虑脱硫过程中的二氧化碳排放量。 - 3）购入电力产生的排放量 - E电=AD电×EF电 式中：E电——购入电力消耗所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； AD电——核算和报告期内的购入电量，单位为兆瓦时（MWh）；根据可研资料，项目用电负荷为5501.7kw，则年耗电为44013.6MWh/a； EF电——区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MWh）。项目采用国家最新发布值，取值来源于《2012年中国区域电网平均CO2排放因子》的华中区域电网平均CO2排放因子，即EF电=0.5257tCO2/MWh。 根据以上公式计算，项目购入电力碳排放计算结果见下表。 表4-2.11 项目购入电力二氧化碳年排放情况一览表 名称; AD购入电; EF电; E购入电. MWh; tCO2/ MWh; tCO2. 合计; 44013.6; 0.5257; 2.3×104. 经计算，项目购入电力碳年排放量分别为2.3×104tCO2。 - 4）碳排放汇总 E=E燃烧+E脱硫+E电 式中：E——二氧化碳排放总量，单位为tCO2；E燃烧———化石燃料燃烧排放量，单位为tCO2；E脱硫——脱硫过程中产生的二氧化碳排放量，单位为tCO2；E电——企业购入电力消费的排放量，单位为tCO2； 表4-2.12 项目碳排放量汇总表 单位：tCO2 名称; E燃烧; E脱硫; E购入电; E. 碳排放总量; 1.023×106; 0; 2.3×104; 104.6×104. 根据上表可知，本项目二氧化碳碳年排放总量为104.6×104tCO2。 - 2、碳减排潜力分析 项目的碳排放源主要包括燃料燃烧排放、脱硫过程排放、购入电力排放，根据碳排放核算结果可知，对碳排放结果影响最大的为燃料燃烧排放。 首先，项目在设备选型、工艺设计、建筑材料、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施；其次，项目优化厂区总平面布置，工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度的缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本；此外，项目符合产业政策要求，产品达到相关质量标准，能够提高园区能源的利用率。 - 3、碳排放分析结论 本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。主要排放源为燃料燃烧排放、购入电力排放。其中燃烧排放量为102.3×104tCO2，购入电力的碳排放量为2.3×104tCO2，碳排放总量为104.6×104tCO2。 经分析，项目在设备选型、工艺设计、建筑材料、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施，碳排放强度能够达到我市同行业先进水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气轮机FQ01 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、逃逸氨 | 低氮燃烧+SCR脱硝+各60m排气筒（每台燃机一套） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表2标准 |
|  | 燃气轮机FQ02 |  |  |  |
|  | 燃气轮机FQ04 |  |  |  |
|  | 燃气轮机FQ05 |  |  |  |
|  | 燃气轮机FQ06 |  |  |  |
|  | 燃气锅炉FQ03 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 低氮燃烧器+循环烟气+60m | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表2标准 |
|  | 除水加氨 | 氨气 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TN、TP | 化粪池 | 依托乙二醇项目废水站处理 |
|  | 锅炉洗涤废水 | pH、SS | 中和池 |  |
|  | 锅炉排污水 | COD、磷酸盐 | / | 送乙二醇项目脱盐水站循环利用 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 进风口消音器、减震、隔声、厂房隔声 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的职工生活垃圾委托环卫清运，危废废矿物油、废润滑油、废SCR催化剂委托有资质单位安全处置。固体废物实现零排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面进行防腐防渗，并设置危废储存托盘 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、企业加强各生产装置的风险防控，选用设施均符合国家或行业技术标准。 2、加强危险物质管理，建立定期巡查制度；定期对员工进行环境安全培训、岗位操作培训。 3、配备必要的应急物资，如灭火器、黄沙、吸附棉等。 4、建立应急组织体系，编制应急预案，并定期演练。 5、加强废气处理设施的维修保养，定期进行监测。 6、车间及仓库地面进行防渗，防止对土壤和地下水的污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 2、认真落实废气、废水、噪声处理方案。 3、为了能使本新建项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 4、及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 5、加强噪声控制措施，将厂界噪声降低到最低。 6、切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 7、为了降低安全隐患，按照规范修编应急预案。加强应急演练，提高突发环境事件应对能力。 8、待项目建成投入使用后，建设单位应尽快按照“三同时”验收要求对项目进行验收。 9、建设单位应根据本次完善后的自行监测方案，加强项目的自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益，采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。 因此，本报告认为，从环保角度来看，该项目环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 54.06 | / | 54.06 | 0 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | / | 11.02 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 378.82 | / | 378.82 | 0 |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | / | 27.00 | 0 |
|  | 无组织 | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | / | 3.5 | 0 |
| 废水 | COD |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
| 危险废物 | 废变压器油 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0 | / | 10.0 | 0 |
|  | 废SCR催化剂 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | / | 5.2 | 0 |
|  | 废矿物油 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | / | 4.4 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①