宣环审〔2023〕22号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（南坝集中供水工程）环境影响报告表的批复

四川汉润水务集团有限公司：

你公司报送的《宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（南坝集中供水工程）环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县南坝镇，新建土建规模7.5万m3/d的取水泵房一座，按5万m3/d进行设备安装、新建处理规模5万m3/d的水厂一座、新建输水管道长约1.289km，吸水管采用1根DN1000管道伸出泵房至取水头部、新建配水管道长52.908km，及相关配套设施设备。本项目供水作为生活用水，取水点位于南坝镇天台社区场镇北侧前河左岸，净水厂位于南坝镇天台社区场镇东北侧，采用“絮凝沉淀池+气浮池+V型滤池+二氧化氯消毒+清水池”处理工艺，结构形式采用土建形式，占地面积约24012m2，供水范围为五宝镇、南坝镇、塔河镇、下八镇、黄石乡、上峡镇六个乡镇。项目总投资25780万元，环保投资104.5万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施，施工结束后对临时占地进行生态恢复。临河施工过程中，在施工现场设置排水沟、设立警示牌、尽量避免下雨施工；做好表层土剥离、暂存工作，施工结束后及时进行回铺表土、恢复和绿化。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水依托周边民房现有的污水处理设施进行处理；施工废水、机械和车辆冲洗废水、管道闭水试验废水经沉淀池沉淀后全部用于建筑工地洒水和车辆冲洗，不外排；取水口涉水工程施工废水用离心泵抽至临时沉淀池沉淀后回用于降尘，不外排。运营期食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起排入化粪池处理后用作农肥；絮凝沉淀池、气浮池排泥废水经排泥池、浓缩池、贮泥池处理后，上层清液进入回收水池，V型滤池初滤水及反冲洗废水直接进入回收水池，再从回收水池进入配水井循环生产。

（三）加强废气处理措施。施工期架设不低于2.5m高围挡，设置水喷雾装置且封闭施工现场，主要道路硬化、设高压冲洗设施、车辆密闭运输、及时清扫路面尘土、对裸露地面临时堆场覆盖防尘布或防尘网。运营期食堂油烟经处理后通过油烟管道引至楼顶达标排放。

（四）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期合理布置噪声源，各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；脱水机设于脱水机房内部，利用墙体进行隔；优先选用振动小、噪声低的设备，保证噪声满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期产生的可回收利用废料通过分类收集后交废物收购站处理，不能回收的经统一收集后清运到建筑垃圾处置场，不能随意倾倒；弃土及时拉运至政府部门指定弃渣场处理；废包装料分类收集后统一外售至废旧资源回收站；清管废渣、废焊条和废焊渣交由当地环卫部门统一清运处理；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。运营期生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理；餐厨垃圾委托有合法手续的餐厨垃圾处置单位进行处置；栅渣、沉砂定期运往宣汉县生活垃圾填埋场处理；污泥经离心脱水机脱水后的泥饼暂存于污泥暂存间，定期运往宣汉县生活垃圾填埋场处理；V型滤池废填料、高锰酸钾废包装袋交由厂商回收处理；废包装材料定期交由废品收购站回收。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年7月18日