宣环审〔2024〕38号

达州市宣汉生态环境局

关于天然气净化厂工业水综合治理工程环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《天然气净化厂工业水综合治理工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《天然气净化厂工业水综合治理工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县普光镇赵家坝，该工程布置在天然气净化厂已建气田采出水深度处理站北侧、1#污水处理站西侧、第二台地南侧。保留现有废水预处理工序、净化厂污水处理场（SBR工艺），分别建设汽提净化水处理单元、循环水排污水处理单元、联合装置生产废水、三台地生产废水、厂区生活污水处理单元、空分小循环排污水、反洗排污水及酸碱中和废水处理单元、检修废水及胺液净化废水处理单元、终端排放单元等及配套管网及配套辅助设施。设计处理能力8900m3/d，其中提标回用6000m3/d，外排2900m3/d。项目总投资4564万元，环保投资267万元，占总投资的5.85%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水依托园区已建生活污水处理设施处理后排放；汽车冲洗废水、机械设备清洗水、管道试压废水经沉淀后全部回用或洒水降尘，无法利用的进入园区污水处理设施处理达标后排放。运营期汽提净化水（6000m3/d）维持现有回用至循环水系统的路线，增设“曝气+锰砂过滤”除铁、除硫工艺，进一步提标处理，达到循环水补水标准后作补水水源，回用至循环水系统，不外排；联合生产废水、厂区生活污水及三台地生产废水（总水量550m³/d）经已建净化厂污水处理场SBR主工艺处理达标后，进入终端排放池外排；循环水排污水（总水量1200m3/d）经已建污水处理装置除磷后水质达到外排标准后，其中1000m3/d调配至胺液净化废水与检修废水采用的“湿式高温氧化（利旧）+调质+曝气生物滤池”工艺中的曝气生物滤池前端的调节水罐，对胺液净化废水和检修废水进行调质调节TDS，其余200m3/d处理达标水进入终端排放池外排；空分小循环排污水（总水量150m3/d）、酸碱中和废水与反洗排水（总水量900m3/d）经新建调节池调节后，经新建“加药混合反应”工艺处理，处理达标后进入终端排放池外排；经利旧的湿式高温氧化装置处理后的胺液净化废水（水量60m3/d）和经已建大罐预处理后的检修废水（水量40m3/d），与1000m3/d循环水排污水、400m3/d联合生产废水与厂区生活污水一起进新建调节水罐调节TDS后，经新建设计规模1500m3/d的曝气生物滤池进行生化处理，出水达标后进终端排放池外排；运营期外排废水规模2900m3/d，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（三）加强废气处理措施。施工期项目扬尘治理必须严格遵守“六必须，六不准”，整个施工场地各施工单元采取封闭式湿法作业，每天定时洒水降尘；确保施工期扬尘达标排放。运营期对曝气生物滤池、污泥处理单元构筑物密闭且使用抽风设备通过风管臭气源臭气集中进行收集，并将其产生的恶臭气体收集后送至一套“酸性喷淋+活性炭吸附”处理后经一根15m高的排气筒（DA001）排放；污泥日产日清，污泥处理设施应设在非完全敞开式的建筑内，及时清除池底积泥，以减少恶臭影响。

（四）加强噪声控制措施。施工期震动较大的机械设备应使用减震机座降低噪声，采用局部隔声降噪措施，在强噪声施工机械设备的四周设置移动式临时隔声屏障或隔声罩，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期产噪设备设置基础减震、安装消声器等，加强厂区绿化，保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期施工弃渣和建筑垃圾运至当地政府指定的弃渣堆放场堆放；生活垃圾依托园区已建的生活垃圾收运设施，经园区统一收集后交由环卫部门统一清运处置。运营期污水处理厂内产生的污泥进行固废危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由具有危废处理资质的单位处置，不属于危险固废的交由第三方单位焚烧、填埋或综合利用；在线监测废液储存在专门的耐酸、耐碱、耐腐蚀和耐化学氧化的塑料桶容器中；暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理；废润滑油、含油废手套、废棉纱收集后暂存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位进行处理。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。污水管网采用管内、管外防腐防渗处理；储水构筑物均采用钢筋混凝土结构并添加一定比例的防水剂；污水处理厂构筑物需进行防渗、抗腐蚀，对污水处理各池体、配套设施等地面均采取防渗、防水处理等措施。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年9月2日