宣环审〔2023〕14号

达州市宣汉生态环境局

关于中国（普光）锂钾综合开发产业园基础

设施建设项目污水处理厂环境影响报告书的

批复

四川汉润水务集团有限公司：

你公司报送的《中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区（宣汉县普光镇石人村），服务范围为中国（普光）锂钾综合开发产业园内工业企业生产废水和职工生活污水。项目总设计规模1万m3/d，其中包括扩建二期工程8000m3/d，对现有工程（一期工程）2000m3/d进行技改。扩建工程的污水处理工艺为“预处理+改良型A/A/O+MBR+深度处理”；技改工程对现有一期工程原提升泵及其配套出水管路及配电控制箱、原格栅沉砂池、原D型滤池及消毒系统等构筑物进行拆除，原生化池增加消化液回流系统后用于处理常规废水，新增提升泵2台及配套配电控制箱和出口管路，原调节池、原污泥浓缩池改造作为高盐废水处理设施（不在本次评价范围内）。污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标后排入后河。项目总投资12254.20万元（含高盐废水处理系统），其中常规废水处理投资6700万元，环保投资344万元。高盐废水处理系统动工前另行环评。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期施工废水经隔油沉淀池隔油沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水排入污水处理厂现有工程进行处理后达标排放。运营期废水处理采用“预处理+改良型A/A/O+MBR+深度处理”工艺。生活污水和生产废水由排水管网的提升泵站进入污水处理厂，其中2000m3/d进入一期污水处理A/A/O生物反应池，8000m3/d进入改良型A/A/O和MBR膜池，在预缺氧段，废水与回流污泥充分混合，然后由MBR膜分离实现泥水分离，经生化处理后的废水清水进入纤维转盘滤池，在纤维转盘滤池中投加除磷剂，通过纤维转盘滤池过滤分离，过滤进水自流进入臭氧接触氧化池，经臭氧氧化后进一步去除废水中的有机物，然后采用紫外线消毒，处理废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入后河。

（二）加强废气处理措施。施工期施工现场周边设置防尘围档，并洒水降尘。施工过程中使用的砂石采用防尘布覆盖，弃土、弃料及其建筑垃圾等及时清运。工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，铺设钢板或水泥混凝土，并辅以洒水、喷洒扬尘剂。运输车辆驶离工地前清洗轮胎及车身，不得带泥上路。运营期对粗格栅井、提升泵房、细格栅渠、旋流沉砂池、调节池等加盖收集废气，储泥池、污泥脱水机房密闭收集产生的恶臭气体，汇入管道后经生物除臭装置处理后由15m排气筒达标排放。以污水预处理区域、污水生化处理区、污泥处理区边界分别划定100m卫生防护距离，卫生防护距离内不得修建居民楼、医院、学校等环境敏感点及其它不相容的产业。

（三）加强噪声控制措施。施工期合理布设施工场地，合理安排作业时间，产生噪声的作业区远离居民区，施工现场采取降噪措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）排放标准。运营期加强设备维护和管理，风机采取减震措施，安装消声器，管道采用柔性连接，并将风机布置在室内，依托墙体隔声；水泵、板框压滤机等采取减振、隔声措施，同时车间外及厂界处设置绿化带，确保噪声达标排放。

（四）加强固体废物处置。施工期临时堆放的土石方进行围挡并采用防尘布进行覆盖，堆放场所进行防雨、防渗漏处理，并设立标识牌；废弃土石方运至政府指定弃渣场进行处置；建筑垃圾分类收集和处理，可回收的废料经收集后交由废物收购站处理，不能回收的建筑垃圾交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所，不得随意露天堆放。不能及时拉运处理的建筑垃圾，使用毡布或防尘布覆盖。施工期生活垃圾由市政环卫部门统一清运处置。运营期污泥采取机械浓缩脱水处理，剩余污泥采用污泥池储泥，经板框压滤机处理含水率≤60%，按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往垃圾焚烧厂进行处理。粗、细格栅拦截的栅渣、曝气沉砂池沉砂收集后运至污泥脱水间进行分区暂存，定期转运至垃圾填埋场填埋；生活垃圾由厂区清洁人员按时清扫，暂存于垃圾桶，由环卫部门统一收集处置；废MBR膜经一般固废暂存间临时贮存后定期外售；一般原辅料废包装袋收集后外售，废弃填料脱水后经填料生产厂家统一回收；化验废液、废机油、废危化品包装物等危险废物分类收集，分区暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质单位处置。

（五）加强生态环境保护。对施工临时占地进行及时恢复，施工中加强施工管理，挖方按表层土和其他土分类暂存，并及时回填，将生态破坏和水土流失影响降至最低。

（六）加强环境风险防控。做好分区分级防渗处理，建立健全环境风险防控措施和设施，对发生的厂内污染区地面泄漏、渗漏的污染物有应急收集处置措施。建立完善覆盖生产区的地下水污染监控系统。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，需重新报批项目的环境影响评价文件；该项目环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年4月28日