- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：宣汉净化厂新建55T低压蒸汽锅炉项目

建设单位（盖章）： 中国石油天然气股份有限

公司西南油气田川东北作业分公司

编制日期：        2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宣汉净化厂新建55T低压蒸汽锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈* | 联系方式 | 1738****262 |
| 建设地点 |  | 达州市宣汉县下八镇建设村宣汉净化厂内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （*****，*****） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应，91—热力生产和供应工程，天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆帕）以上的 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 川东北天然气项目联合管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | *** | 环保投资（万元） | *** |
| 环保投资占比（%） |  | 10.1 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地面积（m2） | 481（天然气净化厂内，不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价设置原则表 专项的评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目运营期废气污染物因子主要为氮氧化物、二氧化硫和颗粒物，不属于有毒有害污染物，500m范围内无环境空气保护目标，故无需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无外排废水，故无需开展地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不新增原辅料用量，危险物质储存量未超过临界量，故无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目500m范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不新增取水口，故无需开展生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故无需开展海洋专项评价. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035） 审批机关：四川省人民政府 审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》 审批机关：四川省生态环境厅 文件名称及文号：《关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函〔2021〕9号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环评符合性分析 1.1.1与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》符合性分析 规划面积：根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》，四川达州普光经济开发区规划范围总计29.95km2，分为东区、西区两个片区，其中西区25.93km2、东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。 发展定位与目标：规划将普光经济开发区定位为“一区四基地”，即：创新型“气卤”资源综合利用示范区；国家新能源与新材料产业示范基地；国家天然气能源化工基地；西南冶金建材生产基地；川东北特色农产品加工基地。规划至2035年，普光经济开发区将形成2个“千亿产业”、1个“五百亿产业”、1个“两百亿产业”、2个“百亿产业”的产业发展目标，整体实现3000亿产值目标。 产业布局：①西区产业布局：西区规划形成天然气开采及其综合利用组团、锂钾开采及其综合利用组团、农副产品加工组团、机械建材制造组团、冶金制造组团。②东区产业布局结构：东区规划形成三大功能组团，包括天然气净化组团，独树梁、五宝功能区的农副产品加工组团。 宣汉净化厂位于东区南坝功能区天然气净化组团，本项目为宣汉净化厂配套项目，建设地点位于净化厂内。南坝功能区位于南坝场镇西南侧、下八场镇东侧，规划面积1.9568km2，主导产业为天然气净化，因此，本项目符合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》。 1.1.2与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 1.1.2.1与规划环评的符合性分析 2021年3月，四川省生态环境厅组织审查了《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，本项目位于南坝功能区，项目与园区环境管控要求和生态环境准入清单的符合性详见表1.1-1。 表1.1-1 与四川达州普光经济开发区环境管控要求和生态准入清单符合性分析 功能区; 类别; 禁止准入; 本项目; 符合性. 总体管控要求及准入清单; 空间布局约束; ①经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ②禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目; 本项目为川东北宣汉净化厂配套的天然气锅炉建设项目，为南坝功能区主导产业，满足长江保护相关法律法规; 符合. 污染物排放管控; ①禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目； ②新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求; 本项目位于南坝功能区，废气污染因子为烟气黑度、颗粒物、SO2、NOX，NOX执行《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2023年2月），通用行业A级企业的新建燃气锅炉NOx排放限值30mg/m3; 符合. 环境风险防控; ①风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率； ②制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制; 本项目与周围环境敏感目标的距离符合规范要求，宣汉净化厂已制定了切实可行的环境风险应急预案并取得了生态环境局备案回执，定期进行应急演练; 符合. 资源开发利用要求; ①禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目； ②禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目; 本项目为燃气锅炉建设项目，采用低氮燃烧的方式，符合国家产业政策及行业准入条件，采用国内先进生产工艺、设备，符合清洁生产水平要求; 符合. 污染物排放管控; 禁止引入所排废水对集中污水处理设施运行稳定性、可靠性造成影响的项目; 本项目无外排废水; 符合. 南坝功能区; 空间布局约束; 不再新引入工业企业; 本项目为宣汉净化厂配套设施建设，在净化厂内新建1台燃气锅炉替换现有1#燃气锅炉，不属于新引入工业企业; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发 利用要求; /; /; /. 综上，本项目符合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》总体管控及准入清单要求、南坝功能区管控要求。 1.1.2.2与规划环评审查意见函的符合性分析 四川省生态环境厅于2021年3月19日下发了关于印发《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2021〕9号），本项目与“审查意见的函”南坝功能区的符合性分析，详见表1.1-2。 表1.1-2 与园区规划环评南坝功能区审查意见函的符合性分析 规划环评审查意见函的要求; 本项目; 符合性. 一、规划概述; 南坝、独树梁功能区范围、面积及主导产业： 规划面积3.7994km2，南坝功能区主导产业为天然气净化，独树梁功能区主导产业为农副产品、机加等; 本项目位于南坝功能区宣汉净化厂内，为天然气净化厂提供蒸汽，属于天然气净化配套项目; 符合. 二、供排水规划; 供水规划：南坝、独树梁、五宝功能区以前河为水源； 排水规划：采取雨污分流，南坝功能区由天然气净化厂自行处理后回用; 本项目供水依托硫磺厂，项目无外排废水，锅炉排水经处理后淡水回用，浓水回注至黄龙3井; 符合. 三、规划实施的环境制约因素和对策措施; 区位关系及产业布局制约的对策措施：南坝功能区除天然气净化厂和硫磺厂外，不再新引入企业； 大气环境制约的对策措施：①严格落实《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》相关措施，确保大气环境质量持续改善；②新建企业以天然气或电为能源，不使用燃煤等高污染燃料；现有企业应采取严格的脱硫、除尘、脱硝等治理措施，现有燃煤企业适时实施煤改气；③新建项目、改扩建项目各项大气污染物排放应实施严格的总量控制要求。现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造; 本项目位于宣汉净化厂内，新增一台燃气锅炉，为天然气净化厂配套设施；项目废气为SO2、颗粒物、烟气黑度，NOX执行《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2023年2月），通用行业A级企业的新建燃气锅炉NOx排放限值30mg/m3; 符合. 生态环境准入清单; 总体准入要求：禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方命令禁止的项目；禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防控相关要求的项目; 本项目符合国家产业政策、行业准入条件，不属于清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目，无重金属污染物排放; 符合. 南坝功能区准入要求：不再新引入工业企业; 本项目位于宣汉净化厂内，为天然气净化装置提供蒸汽，属于天然气净化配套项目，不属于新引入工业企业; 符合. 从上表可知，本项目符合园区规划环评及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2其他符合性分析 1.2.1与“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）可知，若污染类建设项目位于园区内，规划环评论述了“三线一单”，仅需对其进行管控要求符合性分析。本项目位于宣汉县普光经开区，因此仅对“三线一单”符合性作简单分析。 经在四川政务服务网查询“三线一单”符合性分析平台查询，共涉及3个管控单元。查询情况见下图，涉及的管控单元见表1.2-1。 表1.2-1 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117222210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. 表1.2-2 本项目所涉及环境管控单元符合性分析一览表 环境管控单元名称; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH51172220002 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 禁止引入有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平其它同达州市工业重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 -南坝功能区：①区内环境、安全风险较大的产业应避开下风向的下八镇场镇布置；②将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在功能区中部、罗家寨净化厂以北的区域；西部区域以及东部中石油净化厂原址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；仓储物流用地可布局在西南角，园区东西向工业大道两侧；③规划边界外近距离范围内不得再规划建设居住区等敏感目标以及入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业-普光功能区：将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大，或存在较大环境风险隐患，或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在西部扩展区域；改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业优先布局在扩展区与净化厂之间的工业用地上-柳池-方斗功能区二区：不将机械加工作为该区域主导产业机械加工企业允许其入园发展，并在项目环评阶段论证其环境合理性；农副食品加工产业中恶臭、异味影响突出的企业建议集中布局在方斗乡场镇以西、县道169线以南的区域五宝功能区：工业用地与前河之间保持足够的防护距离其它同达州市工业重点管控单元要求 其他空间布局约束要求; 本项目新建1台燃气锅炉，为天然气净化厂净化装置配套设施，不属于禁止开发建设项目，不涉及电镀工序; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求; 本项目位于南坝功能区，项目无外排废水; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 -天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。-除化工企业配套的化学物质存储区外，禁止在区内另设置存储大宗危险化学物质的仓储项目。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他环境风险防控要求; 本项目涉及的风险物质与环节已纳入宣汉净化厂相应的风险防控措施内; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求; 本项目不涉及地下水开采，使用能源为天然气及电能; 符合. YS5117222210001 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目为新建锅炉项目，不属于禁止、限制开发建设活动; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。新建有色金属矿产采选禁止工矿废水排放；现有企业强化尾矿库、污水处理设施监管。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 本项目为新增燃气锅炉项目，无外排废水，不在饮用水源保护区内; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程; 本项目涉及的风险物质与环节已纳入宣汉净化厂相应的风险防控措施; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117222310001 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目为新建燃气锅炉项目，不属于禁止、限制开发建设活动; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 本项目为新建燃气锅炉项目，项目已根据要求申请了氮氧化物1.5倍削减替代源并取得了达州市宣汉生态环境局总量指标的批复（宣环函[2024]8号）; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 图1-2 项目与达州市环境管控单元的位置关系 备注：由于宣汉净化厂属于能源物资，位置涉密，项目与环境综合管控单元的位置关系图不予公示。 1.2.2产业政策符合性分析 本项目新建1台55t/h的燃气锅炉，采用低氮燃烧技术，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类、淘汰类和鼓励类项目，视为允许类，符合国家产业政策要求。 1.2.3用地符合性分析 本项目位于宣汉净化厂内，用地性质为工业用地，项目不涉及新增用地。 1.2.4环保政策符合性分析 1.2.4.1与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析详见下表。 表1.2-3 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 相关管控内容; 项目情况; 符合性. 1、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目; 本项目不涉及码头建设; 符合. 2、禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外; 本项目不涉及过长江通道; 符合. 3、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控; 本项目位于工业园区内，在宣汉净化厂内进行扩建，不新增占地，不涉及自然保护区; 符合. 4、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5、禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区及水产种质资源保护区岸线和河段范围内，项目废水不外排; 符合. 6、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动; 符合. 7、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 符合. 8、禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目; 符合. 9、禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 10、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区; 符合. 11、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线保护区和保留区; 符合. 12、禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外; 本项目无外排废水，不新设、改设或者扩大排污口; 符合. 13、禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及捕捞; 符合. 14、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目新建1台燃气锅炉，为热力生产和供应项目，不属于化工项目，不涉及尾矿库; 符合. 15、禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 符合. 16、禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 本项目在宣汉净化厂内新建1台燃气锅炉，不新增占地，不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库建设; 符合. 17、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于普光经济技术开发区内; 符合. 18、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求; 本项目不属于化工项目; 符合. 19、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 本项目为燃气锅炉项目，属于《产业结构调整指导目录》中“允许类”; 符合. 20、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 符合. 21、禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）; 本项目不涉及燃油汽车投资; 符合. 22、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目; 本项目为新建燃气锅炉项目，根据“两高”行业相关文件，不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 综上，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求 1.2.4.2与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表。 表1.2-4 项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，且本项目无外排废水; 符合. 2; 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目; 符合. 3; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；单是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为新建燃气锅炉项目，不属于化工项目或尾矿库项目; 符合. 4; 第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目; 符合. 综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。 1.2.4.3与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析见下表。 表1.2-5 项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第十七条 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目为新建燃气锅炉项目，不属于化工项目; 符合. 2; 第二十一条 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物; 本项目建成后将按要求更新完善排污许可证的手续; 符合. 3; 第六十七条 新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。工业集聚区管理机构应当建设污水集中处理设施和配套管网，实行雨污分流，实现废水分类收集、分质处理。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准; 本项目位于工业园区内，无外排废水; 符合. 4; 第七十三条 禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物; 本项目无新增固体废物产生; 符合. 5; 第七十七条 嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移; 本项目为新建燃气锅炉项目，不属于重污染企业和项目; 符合. 6; 第八十条 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备; 本项目所用的锅炉及配套设备不会对水环境产生影响; 符合. 综上，本项目符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 川东北天然气项目是中国石油天然气集团公司与美国雪佛龙公司合作的项目，宣汉净化厂属于川东北天然气项目的一部分。宣汉净化厂在2016年投产运行，现有三列天然气处理装置。 净化厂配套的锅炉房为三列工艺装置补充不足的低压和中压饱和蒸汽，厂区现有3台中压蒸汽燃气锅炉（1#和2#锅炉1用1备，3#锅炉为常用锅炉），其中所需低压饱和蒸汽需经减温减压器后再供应至低压蒸汽管网。1#和2#两台燃气锅炉（单台额定过热蒸汽量为35t/h）于2016年投用，3#锅炉（额定过热蒸汽量为35t/h）2021年投用。 由于1#和2#燃气锅炉使用时间久远，其供热能力下降，单台最大运行负荷22t/h，3#锅炉最大运行负荷35t/h，锅炉房现有3台锅炉同时运行时最大运行负荷为79t/h。因净化厂产品气质量升级和尾气治理改造项目实施后，净化厂开工、冬季供暖和生产应急期间工艺装置蒸汽需求量约67t/h，锅炉一般以最大负荷的80%运行，现有锅炉房3台锅炉同时运行时蒸汽产生量约63.2t/h，已不能满足特殊时期所需蒸汽量。经综合考虑，本次工程拟新建1台55t/h低压蒸汽燃气锅炉（以下简称“4#燃气锅炉”）替代现有1#燃气锅炉，3台锅炉以最大负荷的80%运行时，可提供蒸汽量为89.6t/h，满足高峰时期蒸汽所需。项目建成后，工艺装置开工期间、冬季保供期间、生产应急期间（全年共计180天），3台燃气锅炉需同时使用；其他运行期间3#和4#燃气锅炉运行，2#燃气锅炉备用。 按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及国家相关环保法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于D44-电力、热力、燃气及水生产和供应业，4430热力生产和供应；本项目需新增1台55t/h低压蒸汽燃气锅炉，对应《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》“四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上”的行业类别，应编制环境影响报告表。西南油气田川东北作业分公司委托重庆后科环保有限责任公司（以下简称“我公司”）编制该建设项目的环境影响报告表。我公司接受委托后，我公司技术人员在进行现场踏勘、调查、收集相关资料的基础上，结合项目的特点、性质、建设规模、建设内容和环境现状，按照相关技术指南的要求，编制完成了《宣汉净化厂新建55T低压蒸汽锅炉项目环境影响报告表》，就建设项目的环境影响进行了分析和评价，并提出预防和减轻不利环境影响的措施和建议，为环境保护行政主管部门的环保决策、环境监管以及项目环境管理提供依据。 2.2项目基本情况 2.2.1项目概况 项目名称：宣汉净化厂新建55T低压蒸汽锅炉项目； 建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司； 项目地点：达州市宣汉县下八镇建设村宣汉净化厂内； 建设性质：扩建； 占地面积：本项目位于在宣汉净化厂内，扩建锅炉房占地面积481m2，不新增占地； 主要建设内容及规模：对已建设的宣汉天然气净化厂锅炉房进行扩建，新增一台55t/h低压蒸汽锅炉、两台低压锅炉给水泵； 劳动定员：不新增劳动定员，均依托现有厂区工作人员。 锅炉运行时间：项目建成后，新建4#燃气锅炉年运行时间350d（8400h）； 建设时间：约8个月。 2.2.2项目建设内容及规模 本项目位于达州市宣汉境下八镇建设村宣汉净化厂内，项目由主体工程、拆除及还建工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。项目在现有锅炉房北侧扩建现有锅炉房，新建1台55t/h燃气锅炉，并配套建设1根30m高的烟囱，建成后替代现有锅炉房内1#燃气锅炉。具体项目组成情况组成见表2.2-1。 表2.2-1 项目组成一览表 工程项目; 工程组成; 可能存在的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 锅炉房 工程; 在现有锅炉房北侧扩建锅炉房，2层，高11.6m，钢结构棚，占地面积481m2；在扩建锅炉房新建1台55t/h低压蒸汽燃气锅炉替代现有1#燃气锅炉供应蒸汽，新建工艺管道等配套设施; 施工废气、废水、固废、噪声; 废气、废水、固废、噪声影响; 新建. 拆除工程; 拆除1根DN50的污水管道（160m）、1根DN300的雨水管道（50m）和1根DN250的消防管道（80m），拆除所占道路400m2; 施工废气、固废、噪声; /; 拆除. 还建工程; 还建1根DN50的污水管道（180m）、1根DN300的雨水管道（60m）和1根DN250的消防管道（100m），还建混凝土车行道1390m2; 施工废气、固废、噪声; /; 还建. 辅助工程; 锅炉房水处理间; 采用反渗透、超滤处理系统制备除盐水，设计处理能力89m3/h，制水效率70%; /; 废水、固废; 依托. 办公 系统; 建筑面积30m2办公区以及建筑面积260m2的现场值班室; /; 废水; 依托. 公用工程; 给水; 水源来自前河，前河水经硫磺厂水处理系统预处理后管道输送至天然气净化厂，依托净化厂现有给水管网; /; /; 依托. 排水; 厂区实行雨污分流，初期雨水收集处理后排至厂区的雨水系统处理后排入前河；生产废水处理后回用或回注至黄龙3井，不外排; /; /; 依托. 供电; 依托市政及厂区35kV变电所供电系统; /; /; 依托. 供气; 依托宣汉净化厂内燃料气系统供给; /; /; 依托. 环保工程; 废气; 燃烧技术：采用低氮燃烧器，配套设置烟气再循环系统进一步降低NOX排放，在扩建锅炉房东侧新建1根30m高烟囱（DA010）排放燃烧烟气，烟囱内径1.5m，烟气出口温度105~115℃，设置在线监测系统并与达州市生态环境局联网; /; /; 新建. 废水; 锅炉排污水池：现有锅炉房定排和连排污水进入15m3的污水池，再泵入50m3的污水池与锅炉水处理间排污水汇合后转输至污水反渗透处理系统的中和池，依托污水反渗透处理系统处理。污水反渗透处理系统采用RO反渗透工艺，处理后淡水回用，浓水回注至黄龙3井，不外排; /; /; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，合理布置设备，加强设备维护，厂房隔声，锅炉排汽口设置消声器; /; /; 新建. 固废; 天然气净化厂已有一座固废暂存库（含危险废物暂存间和一般固废暂存间各1间），产生的固废暂存于相应暂存间内，委托专业的、有资质的单位定期清运处理; /; /; 依托. 风险防范措施; 天然气净化厂内已有2座1000m3的事故污水池，用于收集发生事故时产生的事故废水，并配套设置了切换阀、泵等设备；扩建锅炉房设自动联锁保护和紧急截断系统，配备手提式干粉灭火器和消防器材箱若干，对锅炉设备操作人员进行安全生产教育和培训; /; /; 依托. 2.2.3本项目与现有工程依托情况 本项目位于宣汉天然气净化厂内，公用工程、辅助工程及环保工程依托厂区内已有设施，经过现场调查和业主提供资料，其依托情况见表2.2-2。 表2.2-2 本项目与厂区现有工程依托关系一览表 序号; 内容; 依托现有工程情况; 本项目情况; 可行性. 1; 锅炉水处理间; 采用反渗透、超滤处理系统，设计处理能力89m3/h，制备效率70%，现厂区除盐水最大需求量32m3/h，剩余30.3m3/h; 本项目除盐水补充量为11t/h; 可行. 2; 反渗透水处理系统; 处理能力50m3/h（1200m3/d），采用RO反渗透工艺现污水处理量为30.17 m3/h，剩余处理能力19.83 m3/h; 本项目锅炉排污水2.75m3/h; 可行. 3; 污水回注系统; 设置一座容积为600m3的回注水罐，可以存储厂内16～24h的回注水量。设置2台回注泵，1用1备，回注能力50m3/h，现回注水约41.84 m3/h，剩余能力8.16 m3/h；回注水通过现有污水管线回注至黄龙3井，黄龙3井储水能力为1.69×109m3，截至2023年7月31日，黄龙3井的累积回注量为309万方，剩余储水能力1.68691×109m3; 本项目需要回注的废水为1.4t/h; 可行. 4; 固废暂存库; 已有一座固废暂存库（含危险废物暂存间和一般固废暂存间各1间）; 本项目不新增固废; 可行. 2.3主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅料主要为天然气，原辅材料及能源消耗情况详见表2.3-1。 表2.3-1 本项目原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 年耗量; 备注. 新鲜水; 万m3/年; 13.188; 依托现有给水系统. 天然气; 万m3/年; 4200; 净化厂净化天然气. 电; 万KWh/年; 380; 依托现有供电系统. 原辅料理化性质分析： 天然气：无色无臭气体，主要为低分子量烷烃混合物，主要成分为甲烷（80%~97%），还有少量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳等。微溶于水，溶于醇、乙醚。熔点-182.5℃、沸点-161.5℃。易燃，引爆温度482~632℃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。急性毒性：87%浓度使小鼠窒息，90%时致呼吸停止。只在极高浓度时为单纯性窒息剂，LC50:小鼠吸入LC50(mg/m3)：50pph/2h。 天然气产品质量及分析报告： 锅炉房使用的天然气为宣汉天然气净化厂净化天然气，根据净化厂《天然气组成分析报告》（附件5），本项目使用天然气可满足《天然气》（GB17820-2018）一类气指标要求，详见表2.2-4。 表2.2-4 天然气产品质量 项目; 一类标准; 净化厂天然气组成分析报告. 高热值; ≥34.0MJ/m3; 36.90MJ/m3. H2S含量; ≤6mg/m3; ND. 总硫含量（以硫计）; ≤20mg/m3; 13.19mg/m3. CO2含量; ≤3%（mol）; ND. 2.4主要设备一览表 本项目新建4#燃气锅炉位于新建的锅炉房内，4#锅炉投入运营后，1#锅炉停用封存。本项目设备情况详见表2.4-1。 表2.4-1 项目主要生产设备一览表 序号; 主要工程量; 单位; 数量; 备注. 1; 低压蒸汽锅炉SZS55-1.25-Q; 台; 1; 包括燃烧器、鼓风机、省煤器、空预器、烟囱、控制阀门及控制系统、工艺管道管件及阀门等. 2; 低压锅炉给水泵; 台; 2; Q=140m3/h H=105mH2O. 注：本项目所选用的生产设备，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年）中限制、淘汰类的设备. 2.5用排水情况及水平衡 2.5.1项目用排水情况 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和生活污水；项目用水为锅炉用水，废水为锅炉排污水。 （1）给水 锅炉用水为天然气净化厂配套锅炉房水处理间纯水制备系统提供的除盐水，主要补充锅炉排污水和管道汽水损失，其中锅炉排污水约为蒸汽量的5%，管道汽水损失约为蒸汽量的15%，按照额定蒸汽量55t/h（1320t/d）计算：除盐水需要量为11t/h（264t/d），纯水制备效率按70%考虑，则锅炉新鲜水用量约15.7t/h（376.8t/d）。 （2）排水 锅炉排污水分为定排和连排，日排水量约为蒸汽量的5%。连排主要排放锅筒表面的气泡水，这部分水盐分含量很大，对蒸汽品质有很大的影响，排放量约占蒸发量的3%；定排约12h排放一次，单次排放量约占蒸发量的1%，则每天定排污水约占蒸发量的2%。本项目燃气锅炉额定蒸发量为55t/h（1320t/d），评价按照锅炉额定蒸发量计算可能产生的最大锅炉废水排污量，则本项目新增锅炉排水量为2.75t/h（66t/d）。 表2.5-1 本项目用、排水量一览表 序号; 用水单元; 用水量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 4#燃气锅炉; 376.8; 131880; 66; 23100; 废水处理后淡水回用，浓水回注至黄龙3井，不外排. 注：锅炉用水按照额定蒸发量运行考虑，年运行350d. 2.5.2水平衡 净化厂污废水回用或回注至黄龙3井，整个厂区无外排废水。本项目用水依托锅炉房水处理设备，除盐水所需量在除盐水处理能力范围内，污废水仅有新建锅炉排水有变化，净化厂区内其余废水产排无变化。因此本次对新建锅炉进行水平衡图绘制，详见图2-2。 图2-2 本项目水平衡图 m3/d 2.6总平面布置 本项目位于宣汉天然气净化厂内，项目拟在现有锅炉房北侧新建1座锅炉房，扩建锅炉房内设置1台55t/h的低压蒸汽燃气锅炉，风机位于锅炉房内东侧，排气筒位于锅炉房外东侧。本项目大气环境保护目标位于排气筒上风向，平面布局上做好功能分区，平面布置基本合理。具体平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7施工期工艺流程和产排污环节 2.7.1施工期工艺流程 本项目施工期主要为扩建锅炉房、55t/h燃气锅炉及配套设施的安装调试，部分道路、管道的拆除及还建，锅炉房为钢架结构，施工期产污环节主要为建筑弃渣、施工扬尘及装修期间产生的废气、施工人员的生活污水、生活垃圾、施工噪声和装修垃圾等。 图2-3 施工期工艺流程和产污环节图 - 2.7.2施工期产排污分析 （1）施工期废水 主要为建筑施工、安装、调试人员的生活污水，以最大人数20人计，用水量按150L/d•人计（排放系数0.9），将产生生活污水3m3/d。 （2）施工废气 施工期废气主要为地基施工产生的扬尘以及施工机具产生的尾气。 （3）噪声 主要为设备基础施工、结构施工以及调试过程中产生的噪声，约70~100dB（A）。 （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要是施工过程产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾。本项目所在地块不需进行场地平整，地上建筑为钢架结构，建筑垃圾主要为废钢材、包装废弃物以及道路拆除产生的建筑弃渣等。 - 2.7.3施工工期安排 本项目建设工期预计约8个月，计划于2024年3月开工，2024年10月底建成。 2.8营运期工艺流程和产排污环节 2.8.1营运期工艺流程 锅炉房燃料气采用宣汉净化厂净化后天然气，产生的低压蒸汽供净化厂三列工艺装置运行所需，工艺流程及污染物排放情况详见图2-4。 图2-4 锅炉房工艺流程 2.8.2营运期产污环节 净化厂、硫磺厂给水水源依托前河水，前河水经硫磺厂水处理装置预处理后，通过给水管网供应到净化厂锅炉水处理间进行除盐水制备。本项目用水为锅炉房水处理间提供的除盐水，锅炉房水处理间已按照设计处理能力100m3/h进行了验收，现有处理能力可满足本项目除盐水需求量，因此本项目无除盐水制备产生的浓水。本项目产污主要为锅炉运行期间产生的锅炉排水W1、天然气燃烧烟气G1。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9现有项目基本情况 2.9.1现有项目产品方案 本项目为宣汉天然气厂配套公用设施。宣汉天然气厂主产品为净化天然气，原料天然气处理量为900万m3/d（30亿m3/a），产品天然气满足《天然气》（GB17820-2018）一类气指标要求。 2.9.2现有建设内容及工艺 现有项目分为主体工艺装置、公辅工程、环保工程进行回顾，企业现有项目概况详见表2.9-1。 表2.9-1 现有项目组成一览表 类别; 装置名称; 已建已验工程内容. 主体工程; 脱硫装置; 3套300×104m3/d脱硫塔，采用砜胺液Sulfinol-X脱硫（混合比例15%环丁砜：43%MDEA：7%哌嗪：35%H2O（wt））. 脱水装置; 3套300×104m3/d装置，采用三甘醇（TEG）脱水. 硫磺装置; 3套300×104m3/d装置，采用两级常规Claus工艺. 尾气处理装置; 与硫磺装置配套，采用常规SCOT工艺，溶液用MDEA溶液（35% MDEA：65%H2O（wt））. 酸水汽提装置; 与尾气处置装置配套，采用蒸汽汽提工艺. 公用工程; 办公区; 办公室、会议室建筑面积304.35m2. 供水系统; 取水规模3600m3/d，项目水源为距硫磺厂500m的前河，通过取水泵（3600m3/d）从前河取水管输至硫磺厂内已建的给水处理设施，处理后供硫磺厂及天然气厂内生产及消防用水. 排水系统; 净化厂排水系统采用“清污分流、雨污分流”的分流制设计；雨水和地面冲洗水经排水沟排至雨水停留池暂存，经暴雨过滤器过滤后排放前河；生产废水通过装置区废水管排入反渗透处理系统处理，生活污水通过污水管排入生化处理系统处理，最终回用，不能回用的通过黄龙3井回注地层. 供配电系统; 厂内有一座35kV变电所，电源分别从南昆110kV变电所及东乡110kV的35kV母线上接引. 循环水系统; 厂区建有1套规模为4000m3/h的循环冷却水装置，1座/分2间，总处理水量：Q=4000m3/h，Δt=8°C，循环冷却水泵5台，4用1备，主要参数为：Q=900～1170～1330m3/h，H=70～65～56m，N=280kW；旁滤设备：纤维球过滤器橇1套，处理能力：Q=260m3/h. 供热系统; 3台35t/h中压过热蒸汽锅炉，2用1备，分别产出4MPa252℃中压饱和蒸汽，4MPa360℃中压过热饱和蒸汽和0.45MPa155℃低压饱和蒸汽. 消防系统; 消防给水系统日常稳压0.45MPa，当消防栓/炮用水管网压力低于0.38MPa时自动启运电动消防泵，电动消防泵设计压力0.8 Mpa，压力降低至0.33 Mpa时自动启运柴油消防泵，柴油消防泵设计压力0.8 Mpa，维持消防系统供水。消防用水量为60L/s，火灾延续时间为3h，一次火灾用水量为648.0m3. 辅助工程; 硫磺厂; 处理液硫规模1208.5t/d，包括硫磺仓库、硫磺成型机厂房、液硫储罐区、硫磺成型装置循环水场、变电所、中央控制室、分析化验室、库房、维修及配套用房、综合楼、给水处理场、空氮站、固废暂存库等共23座建筑物. 火炬放空系统; 高压放空火炬的直径为1.2m、高度为120m，低压放空火炬的直径为0.6m、高度为120m。高压放空系统最大放空量为1500×104m3/d（20℃，101.325kPa），低压放空系统最大放空量为340×104m3/d（20℃，101.325kPa）. 锅炉房; 设置锅炉房1座，锅炉房内设置3台35t/h燃气锅炉. 空氮站; 天然气净化厂设1座空氮站，为厂区装置提供仪表风和氮气，可满足3列主体装置、锅炉房、污水处理装置、循环水场紧急停电时全厂15分钟的仪表风需求量，空氮站设4套制氮装置、5台空气压缩机及配套压缩空气后处理设备. 分析化验室; 原料气、产品气、水质分析及环境监测分析等. 商业计量站; 设置三台并列DN300口径高精度超声波流量计，两用一备. 厂区管廊; 厂间管廊利用管架敷设必要的工艺及公用管道将两厂连接在一起，其中新鲜水和污水管线除硫磺厂至跨越前河部分管段外，其余均为埋地敷设. 环保工程; 废气; 尾气处理及排放; 3套规模相同的SCOT尾气处理装置，分别与3套硫磺回收装置匹配。从SCOT吸收塔塔顶出来的排放气和从脱硫装置闪蒸气吸收塔排出来的气体分别进入焚烧炉进行焚烧，从焚烧炉出来的烟气依次通过灼烧炉废热锅炉和蒸汽过热器进一步冷却回收热量后通过100m高烟囱（净化厂1#尾气烟囱、净化厂2#尾气烟囱、净化厂3#尾气烟囱）排放。尾气设置了在线监测装置，并已与达州市生态环境局联网. 锅炉房烟气; 现有天然气净化厂锅炉房设置3台35t/h燃气锅炉，锅炉烟气经1根30m烟囱（净化厂锅炉房1#烟囱）和1根40m烟囱（净化厂锅炉房2#烟囱）排放。锅炉烟气设置了在线监测装置，并已与达州市生态环境局联网. 废水; 生化处理装置; 能力12m3/h，“预曝气-气浮-水解酸化-缺氧-好氧-沉淀”. 反渗透水处理系统; 能力50m3/h，采用RO反渗透工艺. 雨水处理系统; 初期雨水池1500m3，设置暴雨过滤器（处理能力22.6L/s）进行过滤处理. 污水回注系统; 设置一座容积为600m3的回注水罐，可以存储厂内16～24h的回注水量。设置2台回注泵，1用1备，回注能力50m3/h，通过现有污水管线回注至黄龙3井，回注水总量最大不超过1.69×109m3. 检修污水池; 设有2座3000m3的检修污水池. 事故污水池; 天然气厂原有2座1000m3的事故污水池. 噪声; 主体工艺装置尾气焚烧炉风机、硫磺回收装置主风机、中控室空调系统冷凝器等安装了隔声罩、消声器，锅炉房、回注水泵房、循环冷却水泵房、空氮站采用厂房隔声，并安装了消声器，循环冷却水塔采用声屏障降噪. 固废暂存库; 设置危险废物暂存间和一般固废暂存间各1间，用于暂存厂区产生的危险废物和一般工业固体废物，危险废物定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司处置，一般固废定期交四川省兴茂石化有限责任公司处置. 2.9.3现有项目生产工艺及产排污分析 现有项目分为现有主体工艺装置、公用工程、环保工程进行回顾，本项目为公用工程中锅炉改扩建，因此现有项目对锅炉房进行单独分析。企业现有项目概况详见表2.9-1。 2.9.3.1现有锅炉房 宣汉净化厂现有锅炉房设置3台锅炉，1#、2#、3#锅炉单台额定过热蒸汽量为35t/h，提供温度为360℃的中压过热蒸汽。 图2.9-1 现有锅炉房工艺流程 整个锅炉房蒸汽生产过程中产生除盐水制备浓水、废滤芯、锅炉排污水、燃烧烟气。 2.4.3.2现有净化厂主体工艺装置 宣汉净化厂设置有三列相同的主体工艺装置，每列主体工艺装置处理原料天然气能力为***m3/d，总规模为***m3/d。 （1）现有主体工艺装置 原料天然气首先进入脱硫装置，采用Sulfinol-X脱除其所含的几乎所有的H2S、CO2、有机硫，从脱硫装置出来的湿天然气送至TEG脱水装置进行脱水处理，脱水后的干净化天然气即产品天然气，经输气管道外输至用户，其质量符合已颁布的国家标准《天然气》（GB17820-2018）一类气技术指标要求（H2S≤6mg/m3，总硫≤20mg/m3）。脱硫装置产生的酸气送至硫磺回收装置回收硫磺，硫磺回收装置采用两级常规克劳斯工艺，产生的液体硫磺通过输送廊道送至硫磺厂制成产品硫磺。硫磺回收装置的尾气进入尾气处理装置处理，采用常规SCOT工艺吸收尾气中的绝大部分H2S，尾气经焚烧炉焚烧后变成SO2排放，排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》，即SO2≤400mg/m3。现有工程总工艺流程详见图2.9-2。 图2.9-2 现有工程工艺流程 ①脱硫装置 现有项目设有3套规模相同的脱硫装置，单套规模为300×104m3/d。脱硫装置目前工艺方法为采用砜胺液Sulfinol-X溶液对含硫原料天然气进行脱硫处理。 含硫原料气从集气末站来，依次经过两级原料气过滤分离器脱除游离水、机械杂质、固体微粒后，进入吸收塔下部，从下而上流动，与自上而下流动的贫液Sulfinol-X在塔内逆流接触（贫液分别从顶部及中部进入，其中顶部196m3/h，中部179m3/h），脱除天然气中几乎全部H2S、CO2和有机硫。湿净化气经湿净化分离器分理出携带的Sulfinol-X溶液微小液滴后，送至脱水装置。 从闪蒸罐底部出来的富砜胺液经贫富液换热器换热后进入再生塔，自上而下流动与塔内上升的蒸汽逆流接触，上升蒸汽汽提出富液中的H2S、CO2等气体。再生热量由再生塔重沸器提供。热贫液自塔底部引出，经低压贫液泵升压，经贫富液换热器，其中30%溶液经胺液机械过滤器、活性炭过滤器、胺液后过滤器依次过滤后，进入贫液冷却器、贫液后冷器冷却，部分贫液至闪蒸气吸收塔，部分经高压贫液泵和贫砜胺液泵送至脱硫吸收塔上部和中部循环使用。 由再生塔顶部出来的酸性气体经塔顶冷凝器、塔顶后冷器冷却后进入回流罐，分理出酸性水后的酸气，送至硫磺回收装置。酸性水由回流泵送至再生塔顶部回流。 由于装置水不平衡，需向系统不断补充水，以维持溶液浓度，补充水量约830kg/h，加至再生塔顶回流泵入口酸水管道中。 Sulfinol-X排放罐、溶液补充罐均引入压力约2kPa的氮气，设置进出口氮气调节阀通过管内压力控制氮气量进行密封保护溶液，以免溶液发生氧化变质。 当装置开车时，在Sulfinol-X排放罐中，按比例配置Sulfinol-X新鲜溶液，并经排放液泵送入溶液补充罐贮存备用。装置开工加入溶液时，可通过新鲜溶液泵抽溶液补充罐的溶液送入重沸器。 整个脱硫装置原料气分离过程中产生气田水，脱硫装置内闪蒸塔产生闪蒸废气、Sulfinol-X再生塔回流罐产生酸气。 图2.9-3 脱硫装置工艺流程 ②脱水装置 现有项目设3套规模相同的脱水装置，为3套脱硫装置配套，采用TEG脱水。TEG富液从塔底流出，经TEG贫富液换热器换热后进入TEG闪蒸罐闪蒸，闪蒸气进入燃料气系统，闪蒸后的富液经TEG过滤器和套管换热器过滤、换热后进入再生塔，再生塔重沸器采用蒸汽加热。为确保贫甘醇浓度，在贫液精馏柱上设有汽提气注入设施，用燃料气作汽提气。从塔顶出来的再生气，进入再生气分液罐进行气液分离，气体进入尾气处理装置的焚烧炉焚烧后经尾气烟囱排入大气，液体进入TEG回收总管。贫液从再生塔塔底出来，经TEG贫富液换热器换热、TEG循环泵升压后，并经贫液冷却器冷却，返回吸收塔上部循环使用。 图2.9-4 脱水单元工艺流程 ③硫磺回收装置 现有项目设3套规模相同的硫磺回收装置，为3套脱硫装置匹配，采用二级转化常规克劳斯（Claus）工艺。 从脱硫单元和尾气处理单元来的酸气，经酸气分离器分离酸水后进入主燃烧炉，自液流池喷射器来的酸气经空气管线进入主燃烧炉，与从主风机来的空气经空气预热器预热后，按一定比例在主燃烧炉内进行Claus反应，酸水至酸水汽提装置。主燃烧炉出来的高温气流经余热锅炉降温后进入一级硫磺冷凝器继续冷却，过程中绝大部分硫蒸汽在此冷凝分离。自一级硫磺冷凝器出来的过程气进入一级再热器，升温后进入一级反应器，气流中的H2S和SO2在催化剂床层上继续反应生成元素硫，出一级反应器的过程气进入二级硫磺冷凝器冷却分离处其中冷凝的液硫，自二级硫磺冷凝器出来的过程气进入二级再热器，升温后进入二级反应器，气流中的H2S和SO2在催化床层上继续反应生产元素硫，出二级反应器的过程气进入三级硫磺冷凝器冷却，分离出其中冷凝的液硫后的废气进入尾气处理装置。 硫磺回收单元工艺过程中三级硫冷器后的尾气进入SCOT尾气处理装置继续处理，液硫池蒸汽引射的硫蒸气进入硫磺回收主燃烧炉，处理过程中一二反应器催化反应产生废催化剂。 图2.9-5 硫磺回收装置工艺流程 ④尾气处理装置 现有项目设3套规模相同的尾气处理装置，分别与3套硫磺回收装置匹配。采用SCOT工艺，MDEA溶液再生系统。 a.还原部分 从硫磺回收单元来的尾气在SCOT燃烧器中和燃料气混合后进入到装有还原催化剂的SCOT加氢反应器反应，过程气中绝大部分的元素硫和SO2还原为H2S；同时，COS、CS2等有机硫水解成H2S，然后进入SCOT余热锅炉。过程气被冷却后进入急冷塔，在塔内与冷却水逆流接触，被进一步冷却到40℃。冷却后的气体进入SCOT吸收塔。 急冷塔底的酸水一部分先被急冷水泵加压，再经急冷水冷却器、急冷水后冷却器冷却后作急冷塔的循环冷却水，另一部分经过滤器过滤后送至酸水汽提装置。 b.吸收部分 从急冷塔出来的塔顶气进入SCOT吸收塔，与MDEA贫液逆流接触。气体中几乎所有H2S被溶液吸收，仅有部分CO2被吸收。从吸收塔顶出来的排放气进入焚烧炉焚烧后排放，从吸收塔底部出来的MDEA富液至溶液再生装置进行再生。 c.尾气焚烧部分 从SCOT吸收塔塔顶出来的排放气和来自脱硫装置的废气以及从脱硫装置闪蒸气吸收塔排出来的气体分别进入焚烧炉进行焚烧，从焚烧炉出来的废气依次通过灼烧炉废热锅炉和蒸汽过热器进一步冷却回收热量后通过100m烟囱排放。 d.MDEA溶液再生系统 MDEA富液由尾气处理装置富液泵输送到再生塔，来自吸收塔的富液在贫/富液换热器中被从再生塔底部流出的热贫液加热，在再生塔中，富液中的H2S和CO2通过新的重沸器产生的蒸汽被汽提。重沸器采用低压蒸汽加热，通常采用SCOT吸收塔进口贫液流量控制低压蒸汽用量，当回流罐低液位时，选择低液位控制低压蒸汽用量。凝结水设置冷凝液罐，通过冷凝液泵送回凝结水总管。塔顶气中的蒸汽在塔顶冷凝器中冷凝，之后流入回流罐以分离酸气和凝液。之后酸气被送往硫磺回收单元。冷凝液通过回流泵回流返回到再生塔顶部。再生塔底部流出的贫液通过贫液泵输送，经过上述的贫液/富液交换器和贫液冷却器进行冷却后，在流量控制下送往尾气处理单元的吸收塔。在进入吸收塔之前，贫液被冷却至40℃。 贫液过滤器，可防止溶液中的不溶物质（主要是硫化亚铁）积聚，处理量为溶液循环流量的100%。 图2.9-6 尾气处理装置工艺流程 ⑤酸水提汽单元 来自脱硫单元、尾气处理单元和硫磺回收单元的酸水汇入酸水收集罐，经酸水汽提塔进料泵送出，与汽提塔底酸水在汽提塔热交换器中换热升温后进入汽提塔中部。在汽提塔中，酸水自上而下与来自塔底重沸器的蒸汽逆流接触而被汽提，在塔顶大量蒸汽被酸水汽提塔顶冷凝器冷却，经酸水回流罐分离后，冷去的酸水回流至汽提塔顶部，未被冷却的酸气进入硫磺回收装置的酸气分离器。汽提塔底部的汽提水经汽提塔底泵抽出送至酸水汽提塔热交换器与来自酸水收集罐的酸水换热后，经汽提水冷却器和汽提水后冷却器进一步冷却后作为补充水循环使用。 图2.9-7 酸水提汽单元工艺流程 2.9.4采取的环保措施治理情况 现有项目环保工程主要包括废气处理工程、废水处理工程、噪声治理工程、固体废物处置工程、环境风险防控措施五大方面。 2.9.4.1废气处理工程 宣汉净化厂现有大气污染源主要为锅炉烟气以及工艺装置区产生的尾气。 （1）锅炉烟气 现有项目的3台35t/h燃气锅炉，1#和2#锅炉烟气合并后经1根30m烟囱排放，3#燃气锅炉经1根40m烟囱排放，锅炉烟气设置了在线监测系统，并与达州市生态环境局联网。 （2）尾气处理 现有工艺装置区尾气通过3套二级克劳斯尾气处理装置处理后，通过3根100m高烟囱排放，设置了在线监测装置，并与达州市生态环境局进行了联网。 现有项目建设了高压放空系统和低压放空系统，脱硫装置的含硫天然气、脱水装置的湿净化天然气及产品天然气的紧急放空排至高压放空系统，脱硫装置和硫磺回收装置的酸气紧急放空排至低压放空系统。两个火炬均设有长明灯、自动点火、手动点火系统，火炬高度为120m。 2.9.4.2废水处理工程 现有项目废水处理工程包括污水生化处理系统、检修污水处理系统、反渗透水处理系统、回注水处理系统、雨水处理系统、污水回注系统五个部分。 （1）生化处理系统 现有项目污水生化处理装置设计处理能力12m3/h（288m3/d），为方便检修，装置设为2套（每套处理规模为6m3/h）。生产、生活污水处理采用“预曝气—气浮—水解酸化—缺氧—好氧—沉淀”的生化处理工艺进行处理。天然气净化厂和硫磺厂的正常生产污水、生活污水由排水管系汇集后，自流进入污水处理装置的曝气调节池，再加压送入气浮设备，气浮设备出水依次自流进入生物预处理池（进行水解酸化），生化池（缺氧段、好氧段）、沉淀池，最后进入消毒池，经消毒杀菌后，再经过过滤处理后存储于保险池中，经在线的污水监测设备检测合格后回用作绿化用水，回用不完的污水进入回注水罐进行回注。 图2.9-8 现有生化处理系统工艺流程图 （2）反渗透水处理系统 现有项目锅炉废水、锅炉房水处理污水、循环水系统废水的水质盐分含量高，其余污染物浓度较低。由于该部分水量大，为实现节水减排的目的，将循环冷却水系统和锅炉房排污废水进行专门收集处理，回用于循环冷却水系统，中水回用，浓盐水回注。处理工艺采用RO反渗透，反渗透装置的设计处理规模为50m3/h（1200m3/d），产生的淡水回用，浓盐水进入回注水罐后回注地层。 图2.9-9 现有反渗透处理系统工艺流程图 （3）检修污水处理系统 现有项目设备检修或事故状态下产生的污水主要通过检修污水处理系统进行处置。该系统设计处理能力为10m3/h，主要处理工艺：检修和事故污水进入检修污水池，再经提升，进入聚集斜管除油器进行深度除油，带压进入过滤池进行过滤，然后存入回注水罐。 图2.9-10 现有检修污水处理系统工艺流程图 （4）雨水处理系统 现有项目的初期雨水通过在主要装置区周围设置围堰及排水沟，收集围堰内30mm的初期雨水（平均每列主体装置收集的雨量约300m3/次），连同平时的场地冲洗水收集至雨水停留池（容积1500m3），再自流进入埋地式的暴雨过滤器（处理能力22.6L/S）进行过滤处理，处理后的雨水进入厂区的雨水管道系统，排至前河。暴雨过滤器采用虹吸过滤的原理进行过滤，无需任何动力要求，不需要反冲洗，运行及维护简便。 现有厂区的地形由中间坡向四周，在厂区周围设有6个排水点，分区域收集雨水。厂内的雨水排出孔设置大的闸板阀，如果厂内出现事故有液体溢出的紧急情况立即关闭此阀，避免排出厂外污染环境。每个雨水的排水点设置消能减速措施，避免大量雨水流出造成水土流失。 图2.9-11 现有雨水处理系统工艺流程图 （5）气田水处理系统 现有净化厂区设置有两个100m3气田水罐，原料气分离的气田水以及各井场产生的气田水均暂存于气田水罐，气田水经闪蒸处理系统闪蒸后经现有回注系统回注至黄龙3井，闪蒸气送至尾气处理装置吸收塔。 （6）污水回注系统 现有项目污水依托回注管线输送至黄龙3井进行回注。现有项目设置一座容积为600m3的回注水罐，可以存储厂内16～24h的回注水量。在前期设置2台回注泵，1用1备，回注系统回注能力为50m3/h，均为间歇运行，根据回注水量调整回注时间灵活控制。 图2.4-12 现有项目废水去向示意图 2.9.4.3噪声治理工程 主体工艺装置尾气焚烧炉风机、硫磺回收装置主风机、中控室空调系统冷凝器等安装了隔声罩、消声器，锅炉房、回注水泵房、循环冷却水泵房、空氮站采用厂房隔声，并安装了消声器。循环冷却水塔采用声屏障降噪。 2.9.4.4固体废物处置工程 现有项目厂区北侧建有1座固废暂存库，包括危险废物暂存间和一般固废暂存间，占地面积约200m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取了防腐防渗措施，分区暂存各类危险废物，并规范设置了标识标牌。 2.9.4.5环境风险防范措施 （1）居民环保搬迁情况 现有天然气净化厂已完成围栏外400米范围内居民（有2户不愿意搬迁，已向宣汉县生态环境局备案）的搬迁工作。不愿搬迁的2户居民为户主周应德和卢贤谢，周应德房屋距离净化厂北侧边界约390m，卢贤谢房屋距离净化厂东侧约300m。 （2）环境风险防范措施 A、初期雨水收集 现有天然气厂各装置区周围设置围堰及排水沟，排水沟设置有去检修污水系统阀门和去雨水系统阀门。日常保持去检修污水系统阀门常开并上锁，去雨水系统阀门长关并上锁。如遇下雨，前15分钟雨水进入检修污水池，15分钟后倒换至雨水系统，进入雨水停留池（容积1500m3），再自流进入埋地式的暴雨过滤器（处理能力22.6L/S）进行过滤处理，处理后的雨水进入厂区的雨水管道系统，排至前河。厂内的雨水排出孔设置大的闸板阀，如果厂内出现事故有液体溢出的紧急情况立即关闭此阀，避免排出厂外污染环境。每个雨水的排水点设置消能减速措施，避免大量雨水流出造成水土流失。 B、事故废水收集 现有天然气厂各装置区周围设置围堰及排水沟，一旦发生事故阀，通过闸门的倒换，将事故状态下的废水和废液切换至2000m3事故应急池暂存，经检修污水处理系统处理后进入污水回注系统回注地层，不外排。 C、工艺过程风险防范措施 现有天然气厂的整个工艺过程均在密闭状态下进行，确保装置区内有毒气体浓度符合规范要求。所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。适当位置设置了可燃气体、有毒气体检测报警仪等设施，万一发生可燃气体、有毒气体泄漏可以及时发现并报警以便进行处理；设置120米高的火炬及放空系统，在事故、检修、紧急状态下灼烧泄放含硫天然气或酸气；全厂均采用防爆型、隔爆型或安全型电气设备；厂内设有自动联锁保护和紧急停车系统；设置中央控制室，当装置出现紧急情况将影响设备安全时，如液位超低、压力超高等，联锁系统紧急切断相关阀门，并根据装置的处理量对井口流量进行调节，保护装置设备。当事故解除后，装置恢复正常生产；设置ESD系统设置独立操作站，在天然气厂上游或下游管道、设备故障时，可部分或全部地切断装置。除自动实施ESD功能外，在ESD系统操作台上还设置全厂关闭、泄压按钮，当装置泄漏、火灾或地震等险情发生时，工作人员可以手动触发按钮，关断相应装置；天然气净化厂在运行期间采取综合性的腐蚀监测手段加强对系统设备和管线腐蚀情况的监测，以便及时发现隐患；设置了风向标及逃生线路，配备应急喷淋装置、洗眼器等应急设施。 （3）环境风险应急预案 建设单位已编制完成项目应急预案，其中《川东北作业分公司突发环境事件综合应急预案（四川达州区块）》于2022年4月6日在达州市宣汉县生态环境局进行了备案（备案编号511722-2022-018-H）。 （4）应急组织机构及演练 川东北作业分公司设有三级事故应急组织体系，负责川东北作业分公司突发事件应急处置指挥和控制，包括现场应急组织体系、南坝应急管理体系和成都危机管理体系。其中现场应急负责人为现场指挥官；南坝应急管理团队事故指挥员为生产作业区经理或者此职位的授权者；川东北作业分公司总经理或此职位的授权人担任成都危机管理团队指挥员，较大的应急情况发生时需要启动成都危机管理团队的支持。 建设单位按照应急预案的要求，提供给应急组织成员的培训课程时间表每年制定一次，培训材料可在川东北天然气项目EM网页上找到。川东北社区应急团队（CER）和社区培训和应急团队（CTRG）向应急计划区内的居民提供培训，涉及硫化氢泄漏（包括爆炸和燃烧形成的二氧化硫）、疏散程序、就地庇护技巧（对于不方便疏散的地点）、应急预案计划及硫化氢自我保护。制定了《川东北天然气项目社区应急安全手册》，为当地社区、镇政府和作业区域周边居民提供有关生产安全和社区应急的培训以提高群众对气田和净化厂的认识，加强安全意识。建设单位为25个特殊敏感点（幼儿园、养老院和医院）建设了应亟待命室，在各敏感点进行空气交换率测试、门窗升级改造，为距离项目含硫化氢设施600米以内的所有敏感点提供硫化氢探测器和防护面罩，并定期更换。社区培训和应急团队主要由村和社干部组成（涉及41个村/社区，246名村社干部），协助开展首气前及后续的社区培训，协助准备和开展演练，负责监管和报告集合点设施、社区应急相关标识和疏散路线，确保它们处于完好状态。当发生突发事件时，社区培训和应急团队成员将迅速赶往集合点，负责集合点的管理及与南坝安全控制中心和项目社区应急团队的沟通。截至目前项目当地已有超过18万居民接受过应急培训。 2.9.5现有项目环保手续完成情况 川东北宣汉净化厂现有工程环保手续执行情况详见表2.9-2。 表2.9-2 企业现有工程环保手续执行情况 项目名称; 环评批复文号及时间; 验收批复文号及时间; 本项目依托设施; 是否取得排污许可证. 川东北高含硫气田宣汉开县区块气田工程（罗家寨、滚子坪气田）; 环审[2009]385号，2009年8月; 自主验收，2018年3月; 天然气净化厂公辅设施和环保设施; 重点管理证书编号：91511700MA62AYEKXA001V. 川东北高含硫气田宣汉开县区块气田工程（罗家寨、滚子坪气田）污水回注工程环境影响专题报告; 川环审批[2011]317号，2011年5月; 2016年6月，达市环验[2016]7号; 依托黄龙3井回注工程. 川东北天然气项目净化厂新增1台锅炉; 2020年5月; 自主验收，2021年10月; 与现有锅炉配合，为工艺装置提供蒸汽. 宣汉天然气净化厂产品质量升级和尾气治理改造工程; 2020年3月; 自主验收，2022年5月. 宣汉天然气净化厂产品质量升级和尾气治理改造工程环境影响补充报告; 宣环函〔2022〕13号，2022年1月. 2.9.6现有项目污染物排放及达标情况 2.9.6.1废气排放及达标情况 ①锅炉废气 针对净化厂现有锅炉排放情况，本次评价调查锅炉房2根烟囱2023年3月30日~31日在线监测数据，具体监测数据见表2.9-3。 表2.9-3 现有锅炉在线监测数据 单位：mg/m3 时间; 污染因子; 排放浓度; 排放标准; 是否达标. 净化厂锅炉房1#烟囱DA008排放口（烟囱高30m）. 2023.3.30; 颗粒物; 1.44; 20; 达标. 二氧化硫; 2.287; 50; 达标. 氮氧化物; 114.493; 200; 达标. 2023.3.31; 颗粒物; 1.144; 20; 达标. 二氧化硫; 2.234; 50; 达标. 氮氧化物; 113.173; 200; 达标. 净化厂锅炉房2#烟囱DA009排放口（烟囱高40m）. 2023.3.30; 颗粒物; 3.779; 20; 达标. 二氧化硫; 1.472; 50; 达标. 氮氧化物; 136.706; 200; 达标. 2023.3.31; 颗粒物; 3.376; 20; 达标. 二氧化硫; 0.882; 50; 达标. 氮氧化物; 132.97; 200; 达标. 根据在线监测结果，现有锅炉房废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度限值。 ②现有净化装置尾气 针对净化厂尾气排放情况，本次评价调查尾气排放3根烟囱2023年9月1日~2日在线监测数据。 表2.9-4 现有净化厂尾气排放口在线监测数据 单位：mg/m3 时间; 污染因子; 排放浓度; 排放标准; 是否达标. 净化厂1#尾气烟囱DA001排放口（100m）. 2023.9.1; 二氧化硫; 198.117; 400; 达标. 氮氧化物; 59.544; 240; 达标. 2023.9.2; 二氧化硫; 229.736; 400; 达标. 氮氧化物; 60.593; 240; 达标. 净化厂2#尾气烟囱DA002排放口（100m）. 2023.9.1; 二氧化硫; 264.771; 400; 达标. 氮氧化物; 36.822; 240; 达标. 2023.9.2; 二氧化硫; 272.445; 400; 达标. 氮氧化物; 41.813; 240; 达标. 净化厂3#尾气烟囱DA003排放口（100m）. 2023.9.1; 二氧化硫; 258.111; 400; 达标. 氮氧化物; 85.297; 240; 达标. 2023.9.2; 二氧化硫; 267.045; 400; 达标. 氮氧化物; 89.292; 240; 达标. 根据在线监测，尾气烟囱中污染物NOX、SO2排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；SO2排放浓度同时满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相应规模净化厂排放标准。 ③无组织废气 企业委托成都市华测监测技术有限公司于2022年1月10日~12日对天然气净化厂无组织废气甲硫醇、二硫化碳进行例行采样监测；委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年3月21日对无组织废气二氧化硫、硫化氢、非甲烷总烃、颗粒物进行例行采样监测，2023年6月27日对无组织废气氮氧化物、非甲烷总烃进行例行采样监测，具体检测结果详见表2.9-5。 表2.9-5 现有净化厂厂界无组织废气例行监测结果 单位：mg/m3 监测点位置; 监测日期; 监测项目; 排放浓度; 排放浓度限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. GPBFE1 （厂界南侧）; 2023.3.21; 二氧化硫; 0.028; 0.032; 0.030; /; 0.4. 2023.6.27; 氮氧化物; 0.051; /; /; /; 0.12. 2023.6.27; 非甲烷总烃; 1.10; 1.15; 1.16; 1.04; 4.0. 2023.3.21; 硫化氢; 0.002; 0.001; 0.003; /; 0.06. 2022.1.7; 甲硫醇; ND; ND; ND; /; 0.007. 2022.1.7; 二硫化碳; ND; ND; ND; /; 3.0. 2023.3.21; 颗粒物; 0.211; 0.217; 0.237; /; 1.0. GPBFE2 （厂界东北侧）; 2023.3.21; 二氧化硫; 0.051; 0.042; 0.049; /; 0.4. 2023.6.27; 氮氧化物; 0.041; /; /; /; 0.12. 2023.6.27; 非甲烷总烃; 1.03; 0.92; 0.81; 0.86; 4.0. 2023.3.21; 硫化氢; 0.004; 0.003; 0.004; /; 0.06. 2022.1.7; 甲硫醇; ND; ND; ND; /; 0.007. 2022.1.7; 二硫化碳; ND; ND; ND; /; 3.0. 2023.3.21; 颗粒物; 0.205; 0.208; 0.240; /; 1.0. GPBFE3 （厂界北侧）; 2023.3.21; 二氧化硫; 0.046; 0.046; 0.044; /; 0.4. 2023.6.27; 氮氧化物; 0.049; /; /; /; 0.12. 2023.6.27; 非甲烷总烃; 1.04; 0.97; 1.05; 0.77; 4.0. 2023.3.21; 硫化氢; 0.003; 0.004; 0.003; /; 0.06. 2022.1.7; 甲硫醇; ND; ND; ND; /; 0.007. 2022.1.7; 二硫化碳; ND; ND; ND; /; 3.0. 2023.3.21; 颗粒物; 0.225; 0.200; 0.253; /; 1.0. GPBFE4 （厂界西南侧）; 2023.3.21; 二氧化硫; 0.044; 0.047; 0.046; /; 0.4. 2023.6.27; 氮氧化物; 0.043; /; /; /; 0.12. 2023.6.27; 非甲烷总烃; 1.11; 0.98; 1.08; 0.79; 4.0. 2023.3.21; 硫化氢; 0.005; 0.003; 0.002; /; 0.06. 2022.1.7; 甲硫醇; ND; ND; ND; /; 0.007. 2022.1.7; 二硫化碳; ND; ND; ND; /; 3.0. 2023.3.21; 颗粒物; 0.235; 0.255; 0.228; /; 1.0. 注：“ND”标识监测结果小于检出限. 根据例行监测结果，净化厂厂界外无组织废气各污染物排放监测结果全部达标，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，硫化氢、甲硫醇、二硫化碳满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建无组织排放监控浓度限值。 2.9.6.2废水排放及达标情况 现有天然气厂脱硫、脱水、硫磺回收、尾气处理等工艺装置排出的含MDEA及TEG等的检修废水经2座3000m3的检修污水池收集后与汽提处理后的气田水一起由检修污水处理系统处理后进入回注水罐；工艺装置的酸水汽提塔排水在正常工况下，作为循环冷却水系统的补充水；火炬及放空、循环水站、锅炉房等辅助生产装置排出的废水经1200m3/d的反渗透处理系统处理后，淡水回用，浓水进入回注水罐；职工生活污水经12m3/h生化处置装置处理后部分回用，回用不完的进入回注水罐；现有天然气净化厂设置了50m3/h回注系统，生化处理装置处理后废水、反渗透浓水以及处理后气田水、检修废水经现有约10km的回注管线输送至黄龙3井回注。 （1）雨水排放达标情况 现有天然气厂各装置区周围设置围堰及排水沟，排水沟设置有去检修污水系统阀门和去雨水系统阀门。日常保持去检修污水系统阀门常开并上锁，去雨水系统阀门长关并上锁。如遇下雨，前15分钟雨水进入检修污水池，15分钟后倒换至雨水系统，通过管道收集至雨水停留池，再自流进入暴雨过滤器进一步处理后排至厂区的雨水系统，经检验合格后排出厂外。企业委托成都市华测监测技术有限公司于2023年5月22日对天然气净化厂雨水池出口进行例行监测采样，并于2023年6月6日出具了例行监测报告（报告编号：A2220347165201006C），各项监测因子详见表2.9-6。 表2.9-6 现有净化厂雨水例行监测结果 单位：mg/L 监测因子; 监测浓度; 标准值; 达标情况. pH值; 7.4; 6~9; 达标. 化学需氧量; 7; 100; 达标. 石油类; 0.28; 5; 达标. 根据监测报告，天然气净化厂雨水排口各项监测因子均可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准限值要求。 （2）回注水水质情况 企业委托成都市华测监测技术有限公司于2023年5月22日对天然气净化厂回注水进行例行监测采样，并于2023年6月7日出具了例行监测报告（报告编号：A2220347165201009CaR1、A2220347165201009CbR1），各项监测因子详见表2.9-7。 表2.9-7 现有净化厂回注水例行监测结果 单位：mg/L 监测因子; 监测浓度; 标准值; 达标情况. pH值; 6.9; 6~9; 达标. 石油类; ND; 100; 达标. 悬浮固体含量; 76; 200; 达标. 注：“ND”标识监测结果小于检出限. 根据监测报告，天然气净化厂回注水各监测因子均满足《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）。 2.9.6.3噪声排放及达标情况 企业委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年4月6日~7日对净化厂厂界四周进行了例行监测，并于2023年4月17日出具了监测报告（报告编号：恒福（环）检字（2023）第0311号），监测数据详见表2.9-8。 表2.9-8 现有净化厂厂界噪声例行监测结果 监测日期; 测点编号; 监测时段; 等效声级Leq[dB（A）]; 备注. 监测结果. 2023.4.6; N1，项目北侧厂界外1m处; 昼间; 53; 项目边界为净化厂永久占地边界. 夜间; 44. N2，项目东侧厂界外1m处; 昼间; 52. 夜间; 44. N3，项目南侧厂界外1m处; 昼间; 52. 夜间; 44. N4，项目西侧厂界外1m处; 昼间; 54. 夜间; 44. 2023.4.7; N1，项目北侧厂界外1m处; 昼间; 55. 夜间; 42. N2，项目东侧厂界外1m处; 昼间; 53. 夜间; 43. N3，项目南侧厂界外1m处; 昼间; 52. 夜间; 43. N4，项目西侧厂界外1m处; 昼间; 52. 夜间; 45. 净化厂位于普光经济开发区，现有项目满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 2.9.6.5固体废物 固废种类：现有天然气厂固体废物主要包括的一般固废和危险废物，一般固废主要有废棕刚玉砂、废风机滤布、污泥、废滤芯、废气水处理填料，危险废物主要有废活性炭、废催化剂、废有机溶剂、清罐废物、废矿物油、含油废物等，工作人员产生的生活垃圾。 固废暂存与处置：现有天然气净化厂内北部设置了1座固废暂存库（含危险废物暂存间和一般固废暂存间各1间），占地面积约200m2，贮存能力均为100吨。现有危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，地坪基础采用双层无纺布+HDPE土工膜，地面涂层采用环氧树脂，各类危险废物分类、分区暂存在危险废物暂存间。危险废物定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司处置，一般固废定期交四川省兴茂石化有限责任公司处置。 2.9.7现有项目主要污染物排放情况 宣汉天然气净化厂锅炉、尾气净化装置废气排放均安装了在线自动监测并与达州市生态环境局联网，净化厂现有工程废气各污染物实际排放量取用2023年排污许可执行报告（年报）数据；固体废物排放量引用双达标项目环保验收数据；净化厂废水回用或回注至黄龙3井，不外排。 表2.4-9 企业现有工程污染物排放总量统计 废气. 污染物类别; 排放口名称; 污染物; 单位; 2023年排污许可执行报告（年报）. 尾气净化装置; 净化厂1#尾气烟囱（DA001）; SO2; t/a; 92.395. NOX; t/a; 21.938. 净化厂2#尾气烟囱（DA002）; SO2; t/a; 93.801. NOX; t/a; 15.71. 净化厂3#尾气烟囱（DA003）; SO2; t/a; 89.772. NOX; t/a; 31.136. 锅炉房燃烧烟气; 净化厂锅炉房1#烟囱（DA008）; 颗粒物; t/a; 0.293. SO2; t/a; 0.417. NOX; t/a; 22.236. 净化厂 锅炉房2#烟囱（DA009）; 颗粒物; t/a; 0.438. SO2; t/a; 0.221. NOX; t/a; 18.978. 废水. 废水去向; 水量; 单位. 回注; 359475; m3/a. 循环冷却水系统; 66096; m3/a. 固废. 污染物类别; 污染物; 产生量; 处理量; 排放量. 固废; 一般工业固废; 42.64t/a; 42.64t/a; 0. 危险废物; 233.5t/a; 233.5t/a; 0. 生活垃圾; 425t/a; 425t/a; 0. 2.10厂区内目前存在的主要环境问题 根据《川东北高含硫气田宣汉开县区块气田工程（罗家寨、滚子坪气田）环境影响报告书》、竣工环境保护验收调查报告及批复环评，《川东北天然气项目净化厂新增1台锅炉环境影响报告表》、竣工环境保护验收调查报告及批复环评，《宣汉净化厂产品质量升级和尾气治理改造工程环境影响报告表》、竣工环境保护验收调查报告及批复环评，结合现场踏勘和走访调查，现有天然气净化厂运营阶段各项污染防治措施以及环境风险防控措施已按环评及批复要求落实根据例行监测或在线监测数据，厂区废气、噪声达标排放，废水、固体废物污染得到有效防治及处理处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）的相关要求，为了解项目所在区域环境空气常规指标的达标情况，本项目采用了达州市生态环境局公布的《达州市2022年环境空气质量状况》中的数据和结论作为空气质量达标区的判定依据，环境空气质量年均浓度统计及达标情况见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 50; 70; 71.4; 达标. SO2; 年平均; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均; 19; 40; 47.5; 达标. PM2.5; 年平均; 27; 35; 77.1; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 99; 160; 61.8; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. 根据上表的达标情况可知，本项目所在地达州市宣汉县的基本污染物SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10均达标，故本项目所在区域属于达标区。 3.1.2地表水环境质量现状评价 本项目评价区域的地表水体为前河，为Ⅲ类水域。根据2022年7月~2023年7月达州市地表水水质月报，水质评价结果详见表3.1-2。 表3.1-2 2022年7月-2023年7月达州市州河水质评价结果表 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 本月类别; 备注. 2022.07; 州河水系; 前河; 土堡寨; 省界 （渝→川）; 国控考核评价; Ⅰ; 断面评价指标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标. 2022.08; Ⅰ. 2022.09; Ⅱ. 2022.10; Ⅱ. 2022.11; Ⅱ. 2022.12; Ⅰ. 2023.01; Ⅰ. 2023.02; Ⅱ. 2023.03; Ⅱ. 2023.04; Ⅱ. 2023.05; Ⅱ. 2023.06; Ⅱ. 2023.07; Ⅱ. 综上，项目所在区域主要地表水体监测断面水质较好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。 3.1.3声环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“声环境质量现状应监测项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标”。结合本项目周边环境情况，周围50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境质量现状 本项目所在地属于宣汉县普光经济开发区南坝功能区，其所在地主要为城镇生态环境。同时项目位于宣汉天然气净化厂内，不新增用地，不存在原生植被，项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无文物古迹等需特殊保护的目标，因此不开展生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，可不进行电磁辐射现状调查。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目位于宣汉净化厂内，厂区地面硬化，主要为锅炉建设，基本无地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 本项目位于宣汉天然气净化厂内，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，现有天然气净化厂已完成围栏外400米范围内居民（有2户不愿意搬迁，已向宣汉县生态环境局备案）的搬迁工作。不愿搬迁的2户居民为户主周应德和卢贤谢，周应德房屋距离净化厂北侧边界约390m，卢贤谢房屋距离净化厂东侧约300m。本项目位于天然厂净化厂内，距离厂界北侧周应德房屋500m以上，距离东侧卢贤谢约385m。项目主要大气环境保护目标分布情况详见表3.2-1。 表3.2-1 项目主要环境保护目标分布一览表 序号; 环境保护目标名称; 坐标; 相对方位; 与厂界最近距离（m）; 环境特征; 环境要素及功能区划. 经度; 纬度. 1; 卢贤谢; 107.967116; 31.351595; E; 385; 1户，约3人; 环境空气二类功能区. 3.2.2地表水环境保护目标 根据调查，本项目紧邻地表水体前河，为Ⅲ类水域。本项目无外排废水。 3.2.3声环境保护目标 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.2.4地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境保护目标 本项目在现有厂区内建设，无新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1的排放限值，见表3.3-1。 表3.3-1 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. TSP; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15 分钟. 其他工程阶段; 250. 本项目位于达州市宣汉县，根据2020年3月16日四川省生态环境厅发布的《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》和《关于进一步明确执行大气污染物特别排放限值要求的通知》（达市环发【2020】39号），项目所在地属于不属于四川省大气污染防治重点区域，因此本项目营运期SO2、NOX和颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2废气污染物排放限值。 根据《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指 南（试行）》（2023年2月）“表10-1通用行业企业绩效分级指标”，燃气锅炉企业为A级企业，项目建成后新建燃气锅炉NOx执行30mg/m3。 表3.3-2 营运期燃气锅炉污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 燃气锅炉限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值. 二氧化硫; 50. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 氮氧化物; 30; 烟囱或烟道; 《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2023年2月）表10-1中新建锅炉排放限值. 3.3.2废水排放标准 本项目无生活污水新增，生产废水经现有反渗透处理系统处理后淡水回用，浓水回注至黄龙3井，不外排。 3.3.3噪声排放标准 本项目位于普光经开区内，施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3.3-3 厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 3.3.4固体废物 一般工业固废：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：按《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行识别和管理。 |
| 总量控制指标 | 3.4总量控制指标 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，总量控制因子废水污染物为：COD、氨氮，废气污染物为：NOx、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。本项目营运期废气为锅炉燃烧烟气，锅炉排水处理后回用，不能回永不分回注至黄龙3井，不外排。 因此，本项目仅涉及废气总量控制指标，新建锅炉废气总量指标为NOX 16.82t/a。项目建成后，宣汉净化厂全厂废气总量指标为NOX 114.833t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期地表水环境保护措施 新建的锅炉房为钢架结构，因此施工期间废水主要为施工、安装、调试人员的生活污水，施工期地表水环境保护措施： （1）施工人员生活污水依托现有污水收集设施收集处理； （2）规范作业，生活污水不能乱排。 - 4.1.2施工期大气环境保护措施 项目施工期废气主要为基础施工产生的扬尘，结构施工及锅炉安装基本无废气产生，对周边环境影响较小。施工期大气环境保护措施主要为洒水抑尘，施工期结束后，扬尘对周边环境的影响也结束。 - 4.1.3施工期噪声环境保护措施 施工期噪声源主要来自振捣机、打桩机等施工机具作业时产生的噪声和安装、调试产生的噪声，噪声值在70～100dB（A）之间。净化厂围栏外400m范围内居民已搬迁，施工安排在昼间，尽量减小对周边居民的影响。安装、调试结束后，噪声影响也结束。因此，施工噪声对周围环境影响较小。 - 4.1.4施工期固体废物环境保护措施 固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 工程施工时，施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 施工期建筑垃圾源自于路面拆除等产生的建筑弃渣、结构施工和装修过程中废钢材、包装废弃物等，建筑弃渣经车辆运输至市政指定弃渣场处置，废钢材、包装废弃物等收集后统一处置。 因此，施工期间固体废物经妥善处理后对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2营运期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目新建1台55t/h的低压燃气锅炉，替代现有1#燃气锅炉。废气污染源强核算结果详见表4.2-1。 表4.2-1 本项目废气污染源强核算结果一览表 排放源; 污染物; 排放时间h/a; 废气排放量m3/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 治理措施; 是否为可行技术. 4#燃气锅炉（锅炉房3#烟囱）; NOX; 8400; 560700000; 30; 2.00; 16.82; 采用了扩散式燃烧器（包含燃料分级低氮燃烧和空气分级燃烧）、烟气再循环技术（烟气外循环FGR+烟气内循环技术），并配合贫氧燃烧、富氧燃烧; 是. SO2; 3; 0.20; 1.68. 颗粒物; 10; 0.67; 5.61. 备注：新建4#燃气锅炉设计燃料气消耗量为5000m3/h，年运行时间350d（8400h）. 4.2.1.1废气产排污分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中许可排放量核算原则，主要排放口污染物年许可排放量的核算由许可排放浓度、基准烟气量和锅炉年燃料使用量确定，本项目扩建锅炉房3#烟囱为主要排放口。本项目燃料为天然气，天然气燃烧烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中理论公式进行核算，核算结果烟气量为13.35Nm3/m3（基准烟气量计算过程详见下文）；根据《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2023年2月），新建3#烟囱（DA010排放口）NOX许可排放浓度为30mg/m3；SO2按照《天然气》（GB17820-2018）中二类燃气总硫（以硫计）20mg/m3核算排放浓度为3.0mg/m3；根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）表1可行性技术13，NOX项目采用扩散式燃烧器+烟气再循环技术，颗粒物排放浓度可控制在10mg/m3以内，本次评价以颗粒物排放浓度10mg/m3进行核算。 单位气体燃料燃烧所需的理论空气量和基准烟气量按下式计算。 式中：V0—理论空气量，标立方米/立方米； Vgy—基准烟气量，标立方米/立方米； ψ（CO2）—二氧化碳体积百分数，百分比； ψ（N2）—氮体积百分数，百分比； ψ（CO）—一氧化碳体积百分数，百分比； ψ（H2）—氢体积百分数，百分比； ψ（H2S）—硫化氢体积百分数，百分比； ψ（CmHn）—烃类体积百分数，百分比，n为碳原子数，m为氢原子数； ψ（O2）—氧体积百分数，百分比； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃气锅炉的过量空气系数为1.2，对应基准氧含量为3.5%； 根据2023年9月天然气组成分析报告（附件5）给出的摩尔百分比，同温同压下，气体的物质的量与其体积成正比，摩尔百分比即为体积百分比，具体数据详见表4.2-2。 表4.2-2 天然气分析数据 组分; 甲烷; 乙烷; 丙烷; 异/正丁烷; 异/正戊烷; 己烷及更重组分; 一氧化碳. 体积百分比（%）; 99.312; 0.059; ND; ND; ND; ND; ND. 组分; 二氧化碳; 氢; 氧; 氮; 硫化氢; 其他组分. 体积百分比（%）; ND; ND; ND; 0.607; ND; ND. 备注：ND表示未检出. 通过上述可知，项目基准烟气量约为13.35Nm3/m3。 4.2.1.2排放口基本情况 表4.2-3 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA010; 锅炉房3#烟囱（4#锅炉废气）; *; *; 主要排放口; 30; 1.5; 115. - 4.2.1.3废气达标排放分析 表4.2-4 本项目废气排放口基本情况表 污染源; 排放标准 及标准号; 污染 因子; 排放标准限值; 项目排放情况. 浓度mg/m3; 速率限值kg/h; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 达标分析. 4#燃气锅炉（锅炉房3#烟囱）; 《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2023年2月）表10-1新建锅炉排放限值; NOX; 30; /; 30; 2.00; 达标. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值; SO2; 3.0; /; 3.0; 0.20; 达标. 颗粒物; 10; /; 10; 0.67; 达标. - 4.2.1.4废气非正常排放情况 锅炉在净化厂净化装置开车期间启用，从启用到正常运行大约需要30min。锅炉启用期间燃烧器、预热器等不稳定，导致炉膛内炉温不均，天然气燃烧不充分等问题，从而导致颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等污染物产生量增大，在含氧量过高的情况下造成污染物排放浓度折算值超标。 - 4.2.1.5废气治理措施及其可行性分析 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021），燃气锅炉采用指南中表1烟气污染防治可行性技术“可行性技术13扩散式燃烧器+烟气再循环”可将NOx产生浓度控制在20~80mg/m3，SO2产生浓度控制在35mg/m3以内，颗粒物产生浓度可控制在10mg/m3以内。本项目新建锅炉（4#燃气锅炉）采用美国派诺尼奥低氮燃烧器，燃烧器采用了扩散式燃烧器（包含燃料分级低氮燃烧和空气分级燃烧）、烟气再循环技术（烟气外循环FGR+烟气内循环技术），并配合贫氧燃烧、富氧燃烧，属于国际领先低氮燃烧技术，可达到新建锅炉NOx排放浓度限值30mg/m3的要求。通过以上分析，本项目拟采取的废气治理措施属于可行技术。 - 4.2.1.6营运期废气污染源监测要求 按照建设项目环境保护管理有关规定，需要对本项目营运期的废气污染源和周围环境进行定期监测，以了解环境保护治理设施的运行情况，为拟定正确的环境保护计划提供依据。监测重点是对本项目营运期的污染源进行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及项目实际情况，本项目废气具体监测内容和频率见4.2-5。 表4.2-5 本项目营运期废气污染源监测计划一览表 分类; 采样点位置; 监测项目; 频 率; 备 注. 有组织废气; 锅炉房3#烟囱（4#燃气锅炉废气）; NOX、颗粒物、SO2; 自动监测; 按要求设置规范的排放口. 格林曼黑度; 1次/季度. 备注：锅炉房3#烟囱建成后应安装烟气在线监控设施并与当地生态环境部门联网，在线监测因子为NOX、颗粒物、SO2. - 4.2.1.7大气环境影响分析结论 （1）环境质量现状 根据《达州市2022年环境空气质量状况》，本项目所在地达州市宣汉县的基本污染物SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10均达标，故本项目所在区域属于达标区。 （2）自然环境概况及环境敏感保护目标调查 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，天然气净化厂脱硫装置边缘外400m范围的居民进行了搬迁。 （3）环境保护措施及环境影响 本项目产生的废气主要为燃气锅炉废气，锅炉采用低氮燃烧技术，项目废气可实现达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响。 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排污分析 （1）生活污水 本项目不新增劳动定员，不新增生活废水。 （2）生产废水 锅炉运行期间，产生的废水主要来自锅炉排污水。锅炉排污水分为定排和连排，日排水量约为蒸汽量的5%。连排主要排放锅筒表面的气泡水，这部分水盐分含量很大，对蒸汽品质有很大的影响，排放量约占蒸发量的3%；定排约12h排放一次，单次排放量约占蒸发量的1%，则每天定排污水约占蒸发量的2%。本项目燃气锅炉额定蒸发量为55t/h（1320t/d），评价按照锅炉额定蒸发量计算可能产生的最大锅炉废水排污量，则本项目新增锅炉排水量为2.75t/h（66t/d）。 4.2.2.2废水排放口基本情况 本项目废水经污水反渗透处理系统处理后作为循环水系统的补水回用，污水反渗透处理系统产生的浓水回注至黄龙3井，无废水外排。 - 4.2.2.3废水达标排放分析 本项目废水经处理后回用或回注至黄龙3井，无废水外排。 - 4.2.2.4废水依托措施可行性分析 本项目锅炉排污水产生量为66t/d，依托厂区现有的反渗透处理系统处理后，淡水回用，浓水回注，不外排。 （1）现有废水处理设施依托可行性分析 本项目仅增加锅炉排污水，因此仅分析反渗透处理装置、回注系统的依托可行性。 ①反渗透处理装置 现有反渗透水处理系统用于处理循环水系统排污、锅炉及蒸汽系统排污，该类污水主要污染物为盐类等无机离子，经粗过滤、精细过滤、RO反渗透装置处理产生的淡水用于循环水的补充水，排出的浓水回注地层。根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）表2废水污染防治可行技术，反渗透处理装置处理工艺与可行技术2一致，满足污染防治技术要求；据现场调查，已建RO反渗透装置处理能力为50m3/h（1200m3/d），现厂内进入已建RO反渗透装置的污水量约1080m3/d，尚有约120m3/d的富余量，本项目锅炉排污水为66t/d，因此依托可行。 （2）回注系统依托可行性 现有天然气厂建设有回注能力为Q=50m3/h的回注系统，每天运行16h，通过约10公里回注管线输送至黄龙3井进行回注。 现有天然气厂内设置一座容积为600m3的回注水罐，可以存储厂内16～24h的回注水量。设置2台回注泵，1用1备，均为间歇运行，根据回注水量的大小，调整回注时间，回注水管线一次建成，管径DN200。 依据黄龙3井污水回注工程环评，污水回注层为嘉陵江组，回注区域面积为420km2，回注层的储水能力为1.69×109m3，截止2023年7月31日，黄龙3井的累积回注量309万方，远小于回注层的储水能力，锅炉排水约50%作为浓水回注，新增回注水约33t/d，依托可行。 综上，拟建项目新建锅炉系统排污水经反渗透装置处理后，淡水回用、浓水回注，依托可行。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强分析 本项目噪声主要来源于燃气锅炉运行产生的噪声，声源强度在70~110B（A）之间。所用设备噪声源强见下表4.2-6。 表4.2-6 拟建项目主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 设备数量（台）; 降噪前噪声级（dB）; 布置位置. 1; 燃烧器; 1; 70~90; 扩建锅炉房内. 2; 送风机; 1; 75~90. 3; 低压锅炉给水泵; 2; 80~90. 4; 锅炉排汽口; 1; 100~110; 扩建锅炉房外. 4.2.3.2噪声治理措施及影响分析 （1）噪声污染防治措施 本项目拟采取以下治理措施： ①将主要噪声设备置于室内，减轻对外环境的噪声影响； ②在锅炉排汽口设置消音器，以减小噪声的影响； ③按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）选用泵和风机，在离机组任何表面1m处测得的总体噪声不应超85dB（A）。 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）表4噪声污染防治可行技术，采用以上措施可较好地降低噪声影响，防止噪声污染。 （2）噪声影响分析 拟建项目噪声主要来源于燃气锅炉运行产生的噪声，声源强度在70~110dB（A）之间。通过在建筑上采取隔音设计、采取减振、隔震、声屏障等措施进行治理，项目噪声设备及源强见表4.2-6。 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（L eq）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 2）噪声影响预测结果 本次评价预测拟建项目建成后正常生产时新建锅炉各噪声源对东、南、西、北厂界的叠加贡献值，预测参数见表4.2-7。 |

表4.2-7    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源 源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功 率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 扩建锅炉房 | 燃烧器 | / | 90 | 厂房隔声 | 0 | -1.4 | 1.2 | 13.9 | 7.5 | 16.6 | 11.8 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 24h | 41 | 41 | 41 | 41 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 1 |
| 2 |  | 风机 | / | 90 |  | 8.2 | -5.2 | 1.2 | 4.9 | 7.8 | 25.6 | 11.4 | 77.6 | 77.4 | 77.3 | 77.4 | 24h | 41 | 41 | 41 | 41 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 1 |
| 3 |  | 水泵1 | / | 80 |  | -15.8 | 9.3 | 1.2 | 15.9 | 25.3 | 11.4 | 7.5 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 24h | 41 | 41 | 41 | 41 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 1 |
| 4 |  | 水泵2 | / | 80 |  | -14 | 12.9 | 1.2 | 16.9 | 26.3 | 10.4 | 6.5 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 24h | 41 | 41 | 41 | 41 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 1 |

表中坐标以厂界中心（*,*）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

表4.2-8    工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 排汽口 | / | 20.7 | -5 | 30 | 110 | 消声器、隔声屏 | 24h |

表中坐标以厂界中心（*,*）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

| - 运营期环境影响和保护措施 | 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4.2-9。 表4.2-9 各厂界噪声影响结果 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 现状值（dB(A)）; 预测值; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 81.9; -24.4; 1.2; 昼间; 49; 53; 54; 65; 达标. 东侧; 81.9; -24.4; 1.2; 夜间; 49; 44; 50; 55; 达标. 南侧; 78.6; -36; 1.2; 昼间; 49; 52; 53; 65; 达标. 南侧; 78.6; -36; 1.2; 夜间; 49; 44; 53; 55; 达标. 西侧; -366.8; -49.7; 1.2; 昼间; 5; 52; 52; 65; 达标. 西侧; -366.8; -49.7; 1.2; 夜间; 5; 44; 44; 55; 达标. 北侧; -382.6; 428.2; 1.2; 昼间; 5; 54; 54; 65; 达标. 北侧; -382.6; 428.2; 1.2; 夜间; 5; 44; 44; 55; 达标. 表中坐标以厂界中心（*，*）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准。 - 4.2.3.3营运期噪声污染源监测计划 按照建设项目环境保护管理有关规定，需要对本项目营运期的污染源和周围环境进行定期监测，以了解环境保护治理设施的运行情况，为拟定正确的环境保护计划提供依据。监测重点是对本项目营运期的污染源进行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、建设单位排污许可证关于噪声的相关监测频次、点位、方法要求，拟建项目具体监测内容和频率见4.2-11。 表4.2-11 本项目营运期噪声污染源监测计划一览表 声功能区类别; 采样点位置; 监测项目; 频率. 3类; 厂界; Leq（昼间、夜间）、Lmax（夜间）; 1次/季度. - 4.2.4固废 整个锅炉房不涉及新增员工，不新增生活垃圾；新增锅炉依托现有除盐水制备系统，无新增固体废物产生。综上，新增锅炉运行期间不涉及固体废物新增。 - 4.2.4.2固体废物处置、暂存措施及环境管理要求 固体废物的处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则。本项目不新增固体废物，仅对现有净化厂固体废物管理情况进行回顾说明。 一般工业固废：废滤芯临时暂存于一般工业固废暂存间，定期交由四川省兴茂石化有限责任公司处置。一般固废建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 采取以上措施后，本项目固体废物对环境影响小，可防止固废对环境造成二次污染，固体废物不会对周围环境产生不利影响。 - 4.2.5本项目建设前后污染物排放情况汇总及“三本帐” 4.2.5.1“以新带老”措施 现有天然气净化厂运营阶段各项污染防治措施以及环境风险防控措施已按环评及批复要求落实，根据例行监测或在线监测数据，厂区废气、噪声达标排放，废水、固体废物污染得到有效防治及处理处置。现有工程涉及的1#和2#燃气锅炉共用锅炉房1#烟囱，依据2023年排污许可证执行报告（年报），2023年1#燃气锅炉和2#燃气锅炉运行时间分别为7293h、8245h。本项目建成后，停用1#燃气锅炉，并调整2#燃气锅炉运行时间为4320h，由此削减的锅炉房1#烟囱废气污染物排放量即为“以新带老”削减量，可通过计算本项目建成后锅炉房1#烟囱废气污染物排放量较现有工程的变化量来获取，详见表4.2-1。 表4.2-1 本项目建成后锅炉房1#烟囱废气污染物排放量较现有工程的变化量 污染源; 污染物; 现有工程排放量①; 本项目建成后排放量②; 变化量③. 锅炉房1#烟囱（DA008）; NOX; 22.236; 10.251; -11.985. SO2; 0.417; 0.333; -0.084. 颗粒物; 0.293; 0.259; -0.034. 备注：①现有工程排放量：锅炉房1#烟囱数据来自于2023年排污许可证执行报告（年报），1#燃气锅炉和2#燃气锅炉共用锅炉房1#烟囱； ②本项目建成后的排放量：停用1#燃气锅炉，锅炉房1#烟囱仅2#燃气锅炉使用，2#燃气锅炉废气污染物排放量采用2#燃气锅炉2023年单独正常运行期间的最大排放速率和调整后的运行时间（4320h）进行核算，其中颗粒物排放量为0.06kg/h×4320h×10-3=0.259t，二氧化硫排放量为0.077kg/h×4320h×10-3=0.333t，氮氧化物2.373kg/h×4320h×10-3=10.251t。 ③变化量：本项目建成后的排放量-现有工程排放量。. 根据上表可知，本项目建成后，通过采取停用1#燃气锅炉，并调整2#燃气锅炉运行时间等“以新带老”措施，锅炉房1#烟囱（DA008）排放的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物较现有工程分别减少11.985t、0.854t、0.034t，即为本项目“以新带老”削减量。 4.2.5.2项目“三本账” 本项目建成后，现有1#燃气锅炉停用。项目新增锅炉废水不外排，不对废水进行“三本账”核算；固废产生情况保持不变。本项目建设前后锅炉房大气污染物排放“三本账”详见表4.2-13。 表4.2-13 项目建设前后锅炉房大气污染物排放“三本账” 污染源; 污染物名称; 现有工程锅炉房排放量①; 在建项目排放量②; 本项目排放量③; “以新带老”削减量④; 本项目建成后锅炉房排放量⑤; 变化量⑥. 锅炉房1#烟囱（DA008）; NOX; 22.236; /; /; 11.985; 10.251; -11.985. SO2; 0.417; /; /; 0.084; 0.333; -0.084. 颗粒物; 0.293; /; /; 0.034; 0.259; -0.034. 锅炉房2#烟囱（DA009）; NOX; 18.978; /; /; /; 18.978; /. SO2; 0.221; /; /; /; 0.221; /. 颗粒物; 0.438; /; /; /; 0.438; /. 锅炉房3#烟囱（DA010）; NOX; /; /; 16.82; /; 16.82; +16.82. SO2; /; /; 1.68; /; 1.68; +1.68. 颗粒物; /; /; 5.61; /; 5.61; +5.61. 锅炉房废气合计（t/a）; NOX; 41.214; /; 16.82; 11.985; 46.049; +4.835. SO2; 0.638; /; 1.68; 0.084; 2.233; +1.596. 颗粒物; 0.731; /; 5.61; 0.034; 6.307; +5.576. 备注：①现有工程锅炉房排放量：排放量取2023年排污许可证执行报告实际排放量； ④本项目建成后锅炉房排放量：停用1#燃气锅炉，调整2#燃气锅炉运行时间后的“以新带老”削减量详见表4.2-12； ⑤=①+②+③-④，⑥=⑤-①. 本项目建设前后全厂污染物排放“三本账”详见表4.2-14。 表4.2-14 项目建设前后净化厂全厂污染物排放“三本账”汇总表 类别; 污染物名称; 现有工程全厂排放量①; 在建工程排放量②; 本项目排放量③; “以新带老”削减量④; 本项目建成全厂排放量⑤; 变化量⑥. 全厂废气（t/a）; NOX; 109.998; /; 16.82; 11.985; 114.833; +4.835. SO2; 276.606; /; 1.68; 0.084; 278.202; +1.596. 颗粒物; 2.799; /; 5.61; 0.034; 8.375; +5.576. 全厂固废（t/a）; 一般工业固废; 42.64; /; /; /; 42.64; 0. 危险废物; 233.5; /; /; /; 233.5; 0. 生活垃圾; 425; /; /; /; 425; 0. 备注：现有工程全厂废气污染物排放量数据来自2023年排污许可证执行报告（年报）中的实际排放量，固体废物的数据为产生量； ⑤=①+②+③-④，⑥=⑤-①. - 项目完成后，宣汉净化厂全厂废气排放量为SO2：278.202t/a、NOx：114.833t/a、颗粒物8.375t/a。 - 4.2.6地下水及土壤污染防治措施分析 - 本项目位于宣汉净化厂内，辅助工程、环保工程和公用工程依托现有工程。根据现场踏勘情况，企业现有的生产厂房、事故应急池、污水处理区、固废暂存库等采取地下水污染防渗措施，厂区除绿化地带以外的地面均进行硬化。本项目不涉及重金属、剧毒危险化学品。此外，为防止地下水环境保护设施因老化、腐蚀等原因造成污水下渗，造成污染地下水，公司需定期进行设备、地面、污水收集池等的维护和巡检。若发生事故，产生事故废水后应根据水质情况将短期储存的事故废水及时转移处置，将意外泄漏的物料及时收集处置，因此本项目对地下水及土壤影响甚微。 - 4.2.7环境风险评价 - 4.2.7.1环境风险识别 - 拟建项目新建1台燃气锅炉，除盐水、废水等均依托现有工程进行处理，本项目涉及的风险物质仅为在线的天然气，一旦管道阀门发生破损导致燃气泄漏，遇到明火就会发生火灾甚至爆炸。由于新建锅炉天然气管线直接连接锅炉房主管，因此本项目风险调查建成后整个锅炉房天然气的在线量及Q值。 - 天然气主要成分是甲烷，根据导则附录B，甲烷的临界量详见表4.2-14。 - 表4.2-14 拟建项目涉及危险物质的临界量 - 序号; - 物质名称; - CAS号; - 临界量/t. - 1; - CH4; - 74-82-8; - 10. - 4.2.7.2环境风险调查 - 本项目新建锅炉配套设置燃料气主管和燃料气支管，项目在线量以管道中的甲烷质量计，采用在管道压力和温度下的甲烷密度再乘以管道的体积核算在线量。 - 由PV=nRT，n=m/M - 可推导出PV=(m/M)*RT→PM=(m/V)*RT→m/V=PM/RT→ρ=PM/RT - 式中，P为压强（Pa），燃气管道内压力为1600000Pa； - n为气体的物质的量（mol）； - m为质量（g）； - M为分子量（g/mol），甲烷为16； - R为摩尔气体常数（J/（mol.K）），本项目取8.314； - T为温度（K），本项目为273+20 - ρ为密度（g/m3）。 - 根据上式及燃气管道的规格尺寸，在线量计算情况见表4.2-15。 - 表4.2-15 锅炉房在线量计算一览表 - 序号; - 危险物质名称; - 规格; - 压力; - 在线量/t. - 1; - 燃料主管CH4; - φ159×4.5; - 1600000Pa; - 0.0009. - 2; - 燃料支管CH4; - φ108×4.5; - 1600000Pa; - 0.0004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算： （1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）见表4.2-16。 表4.2-16 本项目改建完成后锅炉房风险物质一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; - 燃料主管CH4; 74-82-8; 0.0009; 10; 0.00009. 2; - 燃料支管CH4; 74-82-8; 0.0004; 10; 0.00004. 合计; 0.00013. - 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00013＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目涉及的风险源主要为锅炉房天然气管线。 - 4.2.7.3环境风险分析 一旦发生天然气泄漏，遇到明火将会形成火灾，天然气浓度达到爆炸极限则就会发生爆炸；火灾或爆炸一旦发生将会导致锅炉房内的物料、设备被烧毁，并严重危及工作人员的人身安全。拟建项目锅炉房内的天然气管道和阀门均选用优质选材，并严格按照相关技术规范进行设计施工；运营期严格按照规范使用燃气锅炉，在锅炉房内安装天然气泄漏检测仪。采取以上措施后，可确保将天然气泄漏的风险降至最低，其环境风险影响较小。 - 4.2.7.4环境风险防范措施 （1）锅炉房内的电气设施按防爆区域划分选用防爆电器，以避免可能泄漏的天然气遇电器火花而产生爆炸； （2）锅炉房设自动联锁保护和紧急截断系统。进入锅炉房的燃气管线上设置压力联锁控制回路，当因爆管或其它事故而引起压降速率超高时，可自动关闭相应管线上的电动切断球阀确保锅炉房内天然气管道的安全。 （3）锅炉房配备手提式干粉灭火器和消防器材箱若干。 （4）对锅炉设备操作人员进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握天然气燃烧锅炉的操作相关岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 - （5）加强天然气相关设施的维修抢险能力，保证发生事故时能够及时维修抢险，减少不必要的损失。 - 4.2.7.5环境风险分析结论 - 为有效预防、及时控制和消除突发安全事故及其危害，指导和规范各类突发安全事故的应急处理工作，迅速有效地控制和处置突发安全事故，降低其造成的人员伤亡和财产损失，拟建项目制定实验室安全事故应急预案。应急预案内容列于表4.2-17。 表4.2-17 应急预案内容 建设项目名称; 宣汉净化厂新建55t低压蒸汽锅炉项目. 建设地点; 达州市宣汉县下八镇建设村宣汉净化厂内. 地理坐标; 经度：***°；纬度：***°. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为天然气，其主要成分为甲烷，位于锅炉房燃气管线中. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 燃气管道或阀门一旦发生破损将会导致天然气泄漏，遇到明火即会发生火灾或爆炸，并产生大气环境风险影响. 风险防范措施要求; ①锅炉房内的电气设施按防爆区域划分选用防爆电器，以避免可能泄漏的天然气遇电器火花而产生爆炸； ②锅炉房设自动联锁保护和紧急截断系统。进入锅炉房的燃气管线上设置压力联锁控制回路，当因爆管或其它事故而引起压降速率超高时，可自动关闭相应管线上的电动切断球阀确保锅炉房内天然气管道的安全。 ③锅炉房配备手提式干粉灭火器和消防器材箱若干。 ④对锅炉设备操作人员进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握天然气燃烧锅炉的操作相关岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 - ⑤加强天然气相关设施的维修抢险能力，保证发生事故时能够及时维修抢险，减少不必要的损失。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：管道中天然气约为0.0013t，其Q值为0.00013，小于1，故拟建项目的环境风险潜势为Ⅰ级。故仅需进行简单分析。. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，营运期落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。 |
| --- | --- |
| - 环保投资 | 4.3环保投资 根据拟建项目工程概况，废水、固体废物、风险措施等均依托现有，不新增。拟建项目总投资***万元，新建4#燃气锅炉采用低氮燃烧器、配备烟气再循环系统以及设置1根30m烟囱，环保投资共计***万，占项目总投资比例为10.1%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA010排放口（4#燃气锅炉） | 废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度 | 采用低氮燃烧技术，燃气锅炉废气通过DA010烟囱达标排放，排放高度30m，内径1.5m，NOX排放浓度不超过30mg/m3 | 颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值，氮氧化物根据《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2023年2月）执行 |
| 地表水环境 | 无排放口 | SS | 锅炉排污水经反渗透系统（1200m3/d）处理后，淡水回用，浓水回注至黄龙3井 | 回注水水质满足《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016） |
| 声环境 | 水泵、送风机、排汽口等设备 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备，并采取隔声、减振、排汽口设置消声器等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目不新增固体废物。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内现有的生产厂房、事故应急池、污水处理区、固废暂存库等均已进行防腐防渗处理；厂区除绿化地带以外的地面均进行硬化，正常工况下本项目涉及的物料洒漏、废水等渗入地下的几率极小，且本工程不涉及重金属、剧毒危险化学品，此外，为防止地下水环境保护设施因老化、腐蚀等原因造成污水下渗，造成污染地下水，企业需定期进行设备、地面、污水收集池等的维护和巡检。若发生事故，产生事故废水后应根据水质情况将短期储存的事故废水及时转移处置，将意外泄漏的物料及时收集处置，因此本项目对地下水及土壤影响甚微。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 天然气净化厂内已有2座1000m3的事故污水池，用于收集发生事故时产生的事故废水，并配套设置了切换阀、泵等设备；扩建锅炉房设自动联锁保护和紧急截断系统，配备手提式干粉灭火器和消防器材箱若干，对锅炉设备操作人员进行安全生产教育和培训 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可管理 根据《固定污染源排污许可管理名录》（2019年本），本项目排污许可为“重点管理”，建设单位在项目建成后应按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的相关要求及时重新申请排污许可证。 （2）环保“三同时”竣工验收 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，符合工程所在区域产业发展规划，采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求。 评价认为，只要建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物治理措施及生态保护措施，落实各项环保投资，强化管理的前提下，从环保角度来看，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.799 | / | / | 5.61 | 0.034 | 8.375 | +5.576 |
|  | SO2 | 276.606 | 560.7 | / | 1.68 | 0.084 | 278.202 | +1.596 |
|  | NOX | 109.998 | 389.669 | / | 16.82 | 11.985 | 114.833 | +4.835 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | 42.64 | / | 0 | 0 | 0 | 42.64 | 0 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5 | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①