达市环宣审〔2025〕14号

达州市生态环境局

关于宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（南坪片区供水工程） 环境影响报告表的批复

四川汉润水务集团有限公司：

你公司报送的《宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（南坪片区供水工程） 环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（南坪片区供水工程） 环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、南坪供水厂位于宣汉县南坪镇花园村1组，观山供水厂位于宣汉县南坪镇观山社区双扁村桑树坪，项目对南坪供水厂进行扩建，供水规模从350m3/d扩建至1000m3/d，并新建取水管长度约4.2km、新建输配水管道长度约16.5km、新建两座容积均为100m3高位水池，取水水源为宣汉县南坪镇周家河沟周家沟集中式饮用水水源地，改造现有取水坝，采用重力自流方式将原水送至水厂进行处理，设计取水规模1100m3/d（0.013m3/s），原水管道漏损系数1.1，本次设计处理工艺为“絮凝沉淀+超滤+次氯酸钠消毒”，处理后出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。新建一座供水规模为600m3/d的观山供水厂，并配套取水管长度约3.14km、输配水管道长度约22.47km，取水水源为观山坪水库，利用现状拦水低坝取水，采用重力自流方式将原水送至水厂进行处理，设计取水规模660m3/d（0.008m3/s），原水管道漏损系数1.1，本次设计处理工艺为“絮凝沉淀+超滤+次氯酸钠消毒”，处理后出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。项目总投资3000万元，其中环保投资为81万元，占总投资的2.7%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

- （一）落实大气污染防治措施。施工期严格落实“六个百分百”要求，施工现场架设2.5~3米高施工围墙且安装喷淋装置，封闭施工现场，采用密目安全网，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除；运输车辆采取密闭运输，工地出入口处设置车辆冲洗平台，配套设置地面排水沟、沉淀池。

- （二）落实噪声污染控制措施。合理安排施工时间，合理布局施工现场，高噪声施工机械尽量布置在远离敏感点的一方，高噪声设备必要时设置临时隔声围挡，确保施工期噪声达标排放。运营期合理布局，提升泵等高噪声设备设置在场地中部；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下，确保运营期噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工场地设置排水沟和三级沉淀池，车辆冲洗点配套修建隔油设施，施工废水经隔油沉淀处理后全部回用，不外排；基坑内设置截流槽及集水坑，基坑排水通过水泵抽排并经沉淀池沉淀处理后排放河道；生活污水经化粪池处理后用于农肥；管道闭水试验废水经沉淀池沉淀后直接外排。运营期生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排；排泥水经沉淀后回用于厂区绿化；膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。

（四）落实固废处置措施。施工期开挖土石方全部用于场地回填、调整场平，剥离的表土全部用于植物绿化的表土回覆；可回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理，不能回收的建筑废物及时清运到建筑垃圾处置场；南坪供水厂拆除设备由厂家回收或外卖处理；生活垃圾、清管废渣由环卫部门统一清运处理。运营期；栅渣及沉砂定期还田处理；污泥干化后送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理；废超滤膜交由厂商回收处理；废包装材料定期交由废品收购站回收；生活垃圾经装袋收集后定期运至村上设置的垃圾收集池暂存，最终交由乡镇环卫统一处理

（五）落实生态防治措施。合理安排土石方开挖的时期和施工进度，对临时堆土、裸土采取覆盖、拦挡措施，避免雨水冲刷造成水土流失；在施工作业带建排水沟，并在排水沟出口设沉淀池，雨水经沉淀池沉清后回用；施工完成后，做好施工迹地的恢复工作。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、你公司该项目由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年9月5日

抄送：达州市宣汉生态环境局，四川恒延科技咨询有限公司。